云和县城市天然气利用工程项目

竣工环境保护验收调查表

云和县天然气有限公司

二O二一年五月

建设项目竣工环境

保护验收调查表

项目名称：云和县城市天然气利用工程项目

建设单位：云和县天然气有限公司

云和县天然气有限公司

二O二一年五月

建设单位法人代表:王希希

编制单位法人代表:王希希

项  目 负 责  人:王朝政

填 表 人：王朝政

| 建设单位 云和县天然气有限公司（盖章） | 编制单位：云和县天然气有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话:13735917013 | 电话:13735917013 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:323600 | 邮编:323600 |
| 地址:丽水市云和县浮云街道解放东街188号 | 地址:丽水市云和县浮云街道解放东街188号 |

目  录

一、 项目总体情况	1

二、 调查范围、因子、目标、重点	3

三、 验收执行标准	5

四、 工程概况	9

五、 环境影响评价回顾	17

六、 环境保护措施执行情况	22

七、 环境影响调查	25

八、 环境质量及污染源监测	27

九、环境管理状况及监测计划	39

十、调查结论与建议	40

附表	43

附图	44

1、厂界四周周边情况概况图	44

2、项目监测点位图	45

3、项目平面布置图	46

附件	48

1、环评批复	48

2、工况说明	53

3、情况说明	54

4、数据报告	55

5、监测分析方法及质量控制	69

# 项目总体情况

| 建设项目名称 | 云和县城市天然气利用工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 云和县天然气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王希希 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 王朝政 |  |  |
| 通信地址 | 丽水市云和县浮云街道解放东街188号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18268941617 |  |  | 传真 |  |  | / |  |  | 邮编 | 323600 |  |
| 建设地点 | 中心气源站：云和县杨柳河二期南区块2-D-11； 门站：云和县三门旱大村分输站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 |  |  | 行业类别 |  |  | D4511天然气生产及供应业 |  |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 云和县城市天然气利用工程项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 浙江竟成环境咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 丽水市生态环境局云和分局 |  | 文号 |  | 云环审[2019]11号 |  |  | 时间 |  | 2019年03月21日 |  |  |
| 初步设计审批部门 | / |  | 文号 |  | / |  |  | 时间 |  | / |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 杭州希科检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 7177 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  | 70.5 |  |  | 占总投资比例 |  |  | 0.98% |
| 实际总投资（万元） | 7796 |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 0.91% |
| 设计建设内容 | （1）场站工程：LNG气源站（2×100m3）1座，LNG瓶组站（4m3）1座，设计最大供气量12000Nm3/h；天然气门站1座，设计最大供气量15000Nm3/h。 （2）管道工程：敷设市政燃气中压管道45km（含已建成的20km）。 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2020年04月 |
| 实际建设内容 | （1）场站工程：LNG气源站（2×100m3）1座，设计最大供气量12000Nm3/h；天然气门站1座，设计最大供气量15000Nm3/h。 （2）管道工程：敷设市政燃气中压管道45km（含已建成的20km）。 |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  | 2020年12月 |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 （项目立项~试运行） | 云和县天然气有限公司（以下简称“我司”）于2014年委托浙江博华环境技术工程有限公司编制了《云和县城市天然气利用工程项目环境影响报告表》，原云和县环境保护局于2014年以“云环审[2014]42号”文对该项目进行了批复，批复内容：在杨柳河二期南区块2-D-11内建造天然气门站、LNG气化站各一座（LNG气化站与门站合建，设置60m3的气源站储罐2个）及其他设施设备、燃气管线38km，本项目建成后，可形成日供应10.8万m3的供气能力。截止2018年03月底，已建成中压管线20km，LNG气化站与门站未实施建设。 2018年，我司根据上游省网管线建设的进度和工业用气需求增加较快的情况重新调整了天然气利用工程的相关内容，同时委托编制了《云和县城市天然气利用工程（二期）可行性研究报告》，云和县发展和改革局批复同意本项目的变更（云发改投[2018]227号）。 我司于2019年02月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制完成了《云和县城市天然气利用工程项目环境影响报告表》，丽水市生态环境局云和分局于2019年03月21日以“云环审[2019]11号”文予以批复。 本项目于2020年04月开始建设，2020年12月投入运营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 参照《环境影响评价技术导则 生态影响》，结合本工程主要环境影响因素以及该工程《环境影响报告表》中所做的影响分析，确定本次工程竣工环境保护验收调查的范围为： 运营期废水、废气、噪声造成的污染是否达标，生态恢复情况现状。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 1.声环境：连续等效A声级LAeq。 2.水环境：本次水环境影响重点调查项目运营期场站内的生活污水及锅炉软化废水和排污水。 3.大气环境：臭气浓度、SO2、NOX和颗粒物、非甲烷总烃等。 4.生态景观：工程建设对生态环境的影响。 |
| 环境敏感 目标 | 本次验收以环评为基础，通过实地调查对环评识别的保护目标的基本信息进行校核，对环评未识别的新增的环境保护目标进行补充识别。根据调查，本项目建设范围内无风景名胜区、自然保护区、重点文物保护单位等特殊保护地区，本项目主要环境保护目标见2-1。 表2-1 项目主要环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界距离. 长田村; 居民; 约30户; 大气环境二类区; 880m. 西坑边村; 居民; 约40户; 280m. 程宅村; 居民; 约55户; 530m. 东城村; 居民; 约20户; 1200m. 湖西弄村; 居民; 约15户; 1420m. 黄处村; 居民; 约20户; 2200m. 上黄处; 居民; 约30户; 2380m. 石板桥; 居民; 约30户; 2300m. 㳗口; 居民; 约30户; 1100m. 芝贩; 居民; 约50户; 1600m. 坳口; 居民; 约20户; 1800m. 大坪村; 居民; 约120户; 1800m. 梅山根; 居民; 约50户; 1000m. 东山头; 居民; 约30户; 1230m. 九和小区; 居民; 约300户; 1600m. 河上村; 居民; 约160户; 1720m. 城南综合医院; 医生患者; 约90人; 2000m. 云和技校; 师生; 约1050人; 2100m. 云和中学; 师生; 约1570人; 2300m. 项目附近200m范围内无声环境敏感点. |
| 调查重点 | 本次调查的重点是主体工程建设造成的生态环境、大气环境、声环境、水环境和社会环境影响，分析环境影响报告表中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性以及环评批复的落实情况，并根据调查结果提出环境保护建议。 1、生态环境影响：重点调查施工期间临时占地、永久占地情况、生态恢复措施及恢复效果。 2、声环境影响：调查中心气源站、门站对周边居住区、学校等保护目标受影响程度，调查环境影响报告表中提出的噪声防治措施的落实情况。 3、水环境影响：重点调查施工期对河流的影响及调试期厂区污水排放情况。 4、大气环境影响：重点调查施工期降尘措施是否满足环评及批复要求，运营期锅炉废气是否达标排放，调压站是否设置放散管；天然气排空废气是否对环境造成影响。 |

# 验收执行标准

| 验收调查依据 | 1.建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年04月24日修订，2015年01月01日实施）； 2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年06月27日修订，2018年1月1日实施）； 3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26修订，2018年10月26日起施行）； 4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订，2018年12月29日施行）； 5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日修订，2020年09月01日起施行）； 6）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省政府第388号令，2021年2月10日）。 7）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）。 8）原环境保护部关发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告“国环规环评[2017]4号”。 2.建设项目竣工环境保护验收技术规范 1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）； 2）浙江省环境监测中心《浙江省环境监测质量保证技术规定(第三版试行)》(2019年10月)。 3.建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定 1）浙江竟成环境咨询有限公司编制的《云和县城市天然气利用工程项目环境影响报告表》（2019年02月）； 2）丽水市生态环境局云和分局“关于云和县城市天然气利用工程项目环境影响报告表的审批意见”云环审[2019]11号（2019年03月21日）。 4.其他相关文件 1）浙江环耀环境建设有限公司编制的《云和县城市天然气利用工程项目竣工环境保护验收监测方案》； 2）杭州希科检测技术有限公司提供的监测报告。 |
| --- | --- |
| 环境质量标准 | 1、地表水 项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅱ类标准，详见表3-1。 表3-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 项目; pH值 （无量纲）; 溶解氧; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数. Ⅱ类标准; 6~9; ≥6; ≤; .5 ≤0.1; ≤4. 2、环境空气 项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，详见表3-2。 表3-2 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 污染物; 平均时间; 浓度限值; 单位. 一级; 二级. 二氧化硫; 年平均; 20; 60; µg/m3. 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. 氮氧化物; 年平均; 50; 50. 24小时平均; 100; 100. 1小时平均; 250; 250. PM10; 24小时平均; 40; 70. 1小时平均; 50; 150. PM2.5; 24小时平均; 15; 35. 1小时平均; 35; 75. TSP; 年平均; 80; 200. 24小时平均; 120; 300. 3、声环境 项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB162967-1996）二级标准，天然气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2“燃气锅炉”标准，其中氮氧化物执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中50mg/m3要求，厂界恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准，详见表3-3~3-5。 表3-3《大气污染物综合排放标准》（GB162967-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3-4 锅炉大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. SO2; 50. NOX; 50. 表3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号; 污染物; 厂界标准值. 1; 臭气浓度（无量纲）; 20. 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，详见表3-6。 表3-6 废水排放标准 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测指标; pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总. 排放限值; 6~9; ≤500; ≤400; ≤35; ≤8. 3、噪声 项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 4、固废 固体废物执行《中华人民共和国环境保护法》中相关规定，一般固体废物执行《一般工业废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 总量控制按环评批复和环评建议值执行，总量控制值见表3-7。 表3-7 总量控制指标考核值 单位：t/a 项目; 污染物类别; 总量控制值（排环境）. 废水; CODCr; 0.03. NH3-N; 0.003. 废气; SO2; 0.0216. NOX; 0.101. VOCS; 0.072. |

# 工程概况

| 项目 名称 | 云和县城市天然气利用工程项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 云和县城市天然气利用工程项目中心气源站位于云和县杨柳河二期南区块2-D-11，坐标为E119.560158°，N28.083876°。中心气源站东侧为农田；南侧为创新大道，隔路为工业企业；西侧为杨柳河路，隔路为浙江欧菲石油设备有限公司；北侧为在建企业。 门站位于云和县三门旱大村分输站，坐标为E119.532002°，N28.076295°。门站东、南、西均为山体，北侧为空地。 项目地理位置图见图4-1。 中心气源站 门站 ★ ★ 图4-1 地理位置图 |
| 主要工程内容及规模： 本项目建设内容主要为LNG气源站1座、天然气门站1座和市政中压管道约45km（含已实施的20km），配套居民用户约15410户，购买LNG低温储罐、BOG加热器、EAG加热器等设备。其中LNG瓶组站取消，不再建设，相应的氮气系统工艺不再投建。 项目主要经济技术指标见表4-1，建构筑物见表4-2，主要生产设备见表4-3，主要原辅材料及能源资源消耗见表4-4。 表4-1 主要经济技术指标 项目名称; 单位; 实际数量. 用地面积; m2; 11210.08. 建、构筑物占地面积; m2; 3052. 总建筑面积; m2; 1792.08. 计入容积率总建筑面积; m2; 3058.98. 建筑密度; %; 27.2. 容积率; /; 0.27. 办公及生活服务建筑占地面积; m2; 494.6. 道路及广场占地面积; m2; 4854.7. 绿地面积; m2; 1600. 绿化率; %; 14.3. 新建实体围墙长度; m; 420. 表4-2 建构筑物一览表 建构名称; 单位; 实际占地面积. 辅助用房; m2; 494.6. 工具仓库; m2; 176. 材料仓库; m2; 521.7. 灌装间; m2; 57.7. 消防水池; m2; 480. LNG储罐围堰; m2; 688. 气化调压区; m2; 550. 电子汽车衡; m2; 80. 集中放置区; m2; 4. 合计; m2; 3052. 表4-3 主要生产设备一览表 名称; 规格型号; 单位; 环评数量; 实际数量; 备注. LNG低温储罐; V=100m3; 台; 2; 2; /. 空温式主气化器; 3000Nm3/h; 台; 8; 8; /. 卸车增压器; 300Nm3/h; 台; 4; 4; /. 储罐增压器; 500Nm3/h; 台; 2; 2; /. 250Nm3/h; 台; 0; 2; 备用. BOG加热器; 500Nm3/h; 台; 1; 1; /. EAG加热器; 500Nm3/h; 台; 1; 1; /. 调压计量加臭撬; 12000Nm3/h; 套; 1; 1; /. 15000Nm3/h; 套; 0; 1; /. 水浴式加热器; 12000Nm3/h; 套; 1; 1; /. 燃气锅炉; CLHS0.5-90/70; 台; 2; 2; 一用一备. 热水循环泵; /; 台; 2; 2; 一用一备. 氮气瓶组; 40L; 个; 4; 0; LNG瓶组站取消，不再建设，相应的氮气系统工艺不再投建. 电子汽车衡; 60t; 套; 1; 1; /. 放散管; 8米; 套; 1; 1; /. 臭剂贮罐; 200L; 个; 1; 2; /. 灌装系统; 2个灌装口; 套; 1; 1; 含地磅及控制系统. 压缩机; 排气量0.5m3/min，排气压力0.8MPa; 套; 1; 1; 含配套冷干机和过滤器. 表4-4 原辅材料及能源资源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 环评用量; 实际用量. 1; 液化天然气（LNG）; 万m3/a; 20; 19.6. 2; 四氢噻吩; t/a; 1; 1. 3; 水; t/a; 700; 650. 4; 电; 万度/a; 3; 2.8. 5; 天然气; m3/a; 5.4; 5.2. 备注：项目实际原辅料消耗量根据2021年3月~5月使用量折算统计得出。. |
| 实际工程量及工程建设变化情况 根据环评报告、施工方案及现场勘查及查询相关设计文件，确认建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变更，主要变动如下：实际LNG瓶组站（4m3）1座取消，不再建设，相应的氮气系统工艺不再投建，此工艺污染物亦不再产生。 |  |
| 生产工艺流程图（附流程图） 项目主要从事LNG天然气供应生产，生产工艺流程如下图： 图4-2 LNG天然气供应工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： LNG由低温槽车运至本气化站内，通过卸车增压器增压，利用压差将槽车内的LNG压入站内低温储罐储存。储罐中的LNG再经增压器系统压入气化器，在气化器中LNG通过吸热发生相变成为气体，然后经过滤、调压、计量、加臭后进入输配管网系统送入各用户。 LNG采用空温式和水浴式气化器结合的二级气化方式，空温式气化器是直接利用LNG和环境温差进行换热，不需要附加热源；水浴式气化器是空温式气化器的补充，一般在冬天温度较低时采用，其热水通过站区燃气热水锅炉系统获得。气化站中的储罐增压器、卸车增压器、BOG加热器、EAG加热器等设备也采用空温式气化器。 ①卸车工艺 本工程站内设置专用槽车增压系统。采用2个卸车位进行装卸作业。从LNG 中转基地用低温运输槽车将LNG运至项目气化站，通过气化站卸车接口、真空管道、低温潜液泵、阀门等将LNG灌注到气化站的低温贮罐中。实现利用普通增压器卸车的功能，通过与储罐增压器共用增压器的原理实现普通LNG加气站卸车方式，可以在LNG气化站初次使用时卸车或为了保护泵而减少泵的使用频率时可以使用此普通卸车方式。卸车进行末段时槽车内的低温LNG气体，利用BOG气相管线、BOG气化器进行回收。 ②储罐调压工艺 LNG储罐贮存参数为常压、-162℃，运行时需要对LNG储罐进行气态增压，以维持期0.55~0.60MPa的压力，保证18.5m3/h的LNG输出量。当LNG储罐压力低于升压调节阀设定开启压力时，调节阀开启，LNG进入储罐增压器（空温式气化器），气化为NG后通过储罐顶部的气相管进入罐内，储罐压力上升；当LNG储罐压力高于设定压力时，调节阀关闭，储罐增压器停止气化，随着罐内LNG的排除，储罐压力下降。通过调节阀的开启和关闭，从而将LNG储罐压力维持在设定压力范围内。 ③气化加热工艺 采用主气化器和水浴式加热器相结合的方式气化。当环境温度较高时，可完全使用空温式气化器进行气化；当环境温度较低时，主气化器出来后的气体温度达不到5℃时，再利用水浴式加热器加热到5℃以上以满足输配需要。主气化器采用自然通风空温式气化器，在主气化器的入口处均设置气动切断阀，正常工作时主气化器通过气动切断阀在控制台处进行切换，当出口温度低于5℃时，低温报警并连锁切换空温气化器。水浴式加热器采用热水加热式，利用燃气热水锅炉生产的热水与低温NG换热，冬季NG出口温度低于5℃时，低温报警并手动启动水浴式加热器。本工程小时供气量为12000Nm3/h。 ④BOG加热工艺 由于吸热或压力变化使得LNG的一部分蒸发为气体（Boil Off Gas），蒸发的气体包括：LNG储罐吸收外界热量产生的蒸发气体，LNG卸车时储罐由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体，槽车卸车完毕后残余气体的回收。为了保证运行阶段储罐的安全以及卸车时工艺的顺利进行，储罐气相管有降压调节阀及手动BOG排气阀，降压调节阀（工程设定为0.6MPa）根据设定压力自动排出BOG，手动BOG排气阀用于对储罐进行减压操作，适用于储罐内压力较高的情况。槽车卸车完毕后，其内部的气相压力为0.6MPa，为了有效利用槽车的运输能力，须对该部分气体进行回收，使其压力降至0.2MPa。由于槽车内蒸发的BOG气体的温度约为-162℃，在使用前必须进行再加热到5℃，工程BOG加热器采用空温式。本工程采用500Nm3/h空温式加热器1台。 ⑤燃气调压工序 主气化器气体和BOG气体汇合后进入调压段，将压力稳定在设定值，由于调压器前后压差较小，该调压器主要目的是稳压和监控。设计采用大流量的自力式调压器，采用一用一旁通结构。 ⑥计量加臭工艺 项目计量主要用于检测，而非贸易计量，故采用气体涡轮流量计，计量精度1.5级。流量计设二路，在一路流量计校验或检修时，将备用路开启。加臭机与流量计所输出的流量信号连锁，加臭机根据流量调节加臭量。加臭机采用柱塞泵，双泵单路，防爆电机，配备200L臭剂贮罐，臭剂为四氢噻吩，加臭比为20mg/Nm3。 ⑦泄压工艺 天然气在温度低于-120℃左右时密度重于空气，一旦泄漏将在地面聚集，不易挥发；而常温时，天然气密度远小于空气密度，易扩散。根据其特性，按照规范要求必须进行安全排放，一般采用集中排放的方式。低温放散系统：需经EAG 加热器加热放空的低温天然气，主要包括卸车台区、LNG储罐区、低温液相管、增压器区、进主气化器前放空的低温天然气。安全泄放工艺系统由安全阀、爆破片、EAG加热器、放散塔组成。设置EAG加热器，对放空的低温天然气进行集中加热后，经阻火器后通过放散塔高点排放。EAG加热器采用500Nm3/h空温式加热。 备注：LNG瓶组站取消，不再建设，相应的氮气系统工艺不再投建。 |  |
| 工程环境保护投资明细： 项目实际总投资7796万元，环保实际投资71万元，占总投资的0.91%。项目环保投资情况见表4-5。 表4-5 环保投资情况一览表 时期; 治理项目; 具体处理措施; 投资（万元）. 营运期; 废水; 化粪池; 2. 废气; 排气筒、放散管等; 5. 噪声; 降噪措施（设备日常维护、减振基座等），锅炉房; 10. 固废; 固废分类、环卫清运、固废处置; 2. 生态; 管道覆土、绿化措施等; 52. 合计; 71. |
| 与项目有关的生态影响和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 - 与项目有关的生态影响 （1）对景观的影响 本工程施工过程破坏原地表植被，使地表裸露，在建筑材料和土方运输过程 中的遗洒，不仅使路面变脏而且易引起道路扬尘，也会对周边的绿化带景观产生 一定影响。建设单位在施工过程中加强管理，加强对施工区周围植被环境的保护，未占用施工作业带以外的土地，并在施工结束后对占用的地表植被进行了恢复。 （2）水土流失的影响 由于管道的开挖方工程，对地表产生扰动，管沟、土方堆场在降水的条件下，受到水力侵蚀，产生局部的水土流失。为减少水土流失影响，建设单位采取施工过程中尽量缩短开槽长度，快速成槽，快速回填，对土方堆场采取苫盖措施，减少水土流失。 2、污染物排放 运营期 （1）废气 废气排放主要为泄压放散废气、逸散废气、加臭废气、燃气锅炉废气、汽车尾气。 （2）废水 废水排放主要为锅炉软化废气、排污水和生活污水。 （3）噪声 噪声主要为设备运行时产生的机械噪声。 （4）固废 固废主要为员工生活产生的生活垃圾。 3、主要环境问题 （1）施工期环境问题： 工程现已投入试运行，运行稳定。施工期产生的环境影响已基本消除。根据现场调查结果显示，施工期因敷设管道开挖等造成的植被破坏已经完成自然恢复，目前植被恢复情况良好，无裸露空地、边坡存在，区域环境现状良好。 （2）运营期环境问题： ①运营期本项目废气主要为泄压放散废气、逸散废气、加臭废气、燃气锅炉废气、汽车尾气等。 ②运营期项目锅炉软化废水、排污水和生活污水、固废、设备噪声对周围环境的影响。 ③本项目周边无生态环境敏感点和景观，项目运营不会对周边生态环境造成不良影响。 4、主要采取的环境保护措施 ①运营期锅炉软化废水、排污水经沉淀桶沉淀后，上清液与经化粪池预处理后的生活污水一并纳入市政污水管网，送云和县污水处理厂处理。 ②运营期噪声通过选用优质低噪动力设备以及电气设备；对高噪声设备采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器等；加强设备的日常维修、更新，确保所有设备处于正常工况；在厂区四周种植绿化隔离带等来降低噪声对周围环境的影响。 ③运营期泄压放散废气收集后通过12m高排气筒排放；燃气锅炉废气收集后通过8m高排气筒排放；逸散废气、加臭废气、汽车尾气无组织排放。 ④运营期生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 |  |

# 环境影响评价回顾

1、施工期环境影响预测分析结论 根据分析，项目在施工期间产生的扬尘、噪声、废水、水土流失等会对周围环境产生一定的影响，但只要施工单位严格执行环评报告表中所提出的污染防治对策，投入足够的资金，加强治理，使环保设施有效运行，使污染物达标排放，同时加强内部管理，实行文明施工，施工期环境影响还是可以接受的。 2、营运期环境影响预测分析结论 （1）大气环境 项目产生的废气主要为泄压放散废气、逸散废气、加臭废气、燃气锅炉废气和汽车尾气。 ①二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃有组织排放速率和排放浓度均能满足相应标准要求。 ②项目有组织排放的大气污染物最大落地浓度远低于相关评价标准，对周边大气环境影响较小。 ③项目无组织排放的大气污染物交少，对周边大气环境影响较小。 ④汽车尾气废气产生量小，减少汽车怠速时间，且在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。 （2）水环境 项目建成后废水主要为员工生活污水、锅炉软化废水和排污水。由工程分析可知，项目废水产生量为538.224t/a，废水中污染物产生量为COD0.1668t/a，NH3-N 0.017t/a，SS0.093t/a。 项目锅炉软化废水和排污水经沉淀预处理、生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后纳入市政污水管网，经云和县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入浮云溪。各污染物的排放浓度为：COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L，SS≤10mg/L，则项目污染物排放量为：COD0.027t/a，NH3-N0.0027t/a，SS0.0054t/a。本项目废水产生量不大，所在的工业园区的污水管网已铺设完成，在经云和县污水处理厂处理达标的前提下废水对纳污水体环境影响较小。 （3）声环境 噪声主要为气化器、调压器、天然气热水炉、风机等生产设备以及天然气流动的噪声，主要在70~80dB(A)之间。为使企业厂界噪声能够达标排放，提出以下噪声防治措施： ①合理选型，选择低噪声设备； ②合理布局，将生产车间内高噪声设备尽量布置在远离厂界的位置； ③厂内高噪声设备设置减振垫，加强各设备的日常维护； ④设置半封闭生产车间，厂房窗户设置成中空隔声玻璃窗，生产时尽量少开启门窗，采用换气扇进行通风换气； ⑤建设单位应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声； ⑥增加厂区绿化面积，合理布局绿化层次。 落实上述措施后，对其厂界噪声进行预测。 由预测结果可知：项目投产后，落实上述降噪措施后产生的噪声经车间墙体隔声和距离衰减，项目各厂界噪声贡献值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准限值。因此项目噪声不会形成噪声污染。 （4）固体废物 员工生活垃圾：在厂内设置垃圾桶，指定专人每天将厂内生活垃圾送至附近垃圾堆放点由环卫部门统一清运，进行卫生填埋； 项目营运后产生的固废种类明确，均可以得到及时的合理的处置处理，对周边环境不会产生明显的影响。 3、环境影响评价的主要结论 （一）环保要求： （1）加强安全管理，严格岗位责任； （2）设计施工应严格按规程，设备的选型要严格把关，生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生； （3）做好防火安全，严格执行本次评价所提出的的要求。 （4）在营运期，要采取各种有效措施，保护职工安全和健康。 （二）环保建议： （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准； （2）加强工作人员的安全防范以及环境保护的意识； （3）遵守有关环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受当地环保管理部门的监督。 （三）环评总结论： 综合以上各方面分析评价，云和县天然气有限公司云和县城市天然气利用工程项目符合国家产业政策要求，总体布局与该区域总体规划相符，投入使用后产生的三废污染物较少。经评价分析，该项目投产后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。鉴此，本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施、切实做到“三同时”、并在营运期内持之以恒加强管理的基础上，特别做好废气和噪声防治工作，从环保角度来看，本项目在该区域实施是可行的。 4、环境保护行政主管部门的审批意见： 你单位的《云和县天然气利用工程项目环境影响报告表》及审批申请表等有关材料收悉，在受理及拟审批公示期间，未收到反馈意见。经我局审查，对该项目环评报告提出如下审批意见： 一、我局原则同意该环评报告的结论，你单位必须严格按照环评报告所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环保对策措施及要求实施项目的建设。 二、云和县天然气有限公司于2014年委托浙江博华环境技术工程有限公司进行了《云和县城市天然气利用工程项目》环境影响评价，云和县环保局于2014年以云环审[2014]42号文件对该项环境影响报告表进行了审批。由于项目只建成中压管线20km，LNG气化站与门站未实施建设，况且门站位置发生了改变，所以对项目进行了重新环评，原云环审[2014]42号审批意见予以撤消。 三、云和县城市天然气利用工程项目LNG气化站选址位于云和县杨柳河二期南区块2-D-11地块，项目红线内用地面积11210.08m2，建、构筑物占地面积3052m2，总建筑面积1792.08m2，新建LNG气化站，包括LNG储罐区（2只100m3卧式储罐）、气化调压区、卸气设备、灌装台、回车场地、电子汽车衡和放散装置以及辅助用房、仓库、灌装间、消防水池等配套公用设施，购买LNG低温储罐、增压器、气化器、压缩机和燃气热水锅炉等设备，设计最大气化能力12000Nm3/h；门站位于云和县三门旱大村天然气分输站，安装1套门站撬装装置；敷设市政燃气中压管道约45km（含已建成的20km）。项目总投资7177万元，其中环保投资70.5万元。 四、严格执行建设项目“三同时”制度，落实各项污染防治措施： （一）项目施工期污染防治要求 ①水污染物防治 项目建设施工过程中应积极采取截流、沉淀等有效措施，防止施工工地地表冲刷而造成污染现象的产生。 ②大气污染物防治 加强施工与车辆运输管理，采取抑尘措施，降低施工活动对周边环境的影响。 ③噪声污染防治 采取隔声、降噪、减震措施，确保施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 ④固体废弃物防治 按住建部门的要求，做好建筑垃圾的消纳工作。 （二）项目运营期污染防治要求 ①水污染物防治 项目实行雨污分流，设置规范化排污口，雨水经雨水初沉池后纳入市政雨水管网。生活废水经化粪池等预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准要求后，均向排水主管部门申请，纳入市政污水管网。 ②噪声污染防治 采取有效的隔音、降噪措施，确保各侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 ③大气污染防治 项目生产过程产生的废气应收集处理达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）的二级标准要求后规范排放，并建设规范的监测采样平台。锅炉采用天然气等清洁能源，燃烧过程产生的废气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉标准限值后规范排放，排气筒应建设规范的监测采样平台。 采取必要措施尽可能降低项目产生的恶臭对周边环境的影响，确保恶臭排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级标准要求。 ④固体废弃物防治 固体废弃物做好减量化、资源化和无害化处置工作。 ⑤防护距离要求 根据项目环评文件，本项目未设置大气环境防护距离。其他各类防护距离要求，应按相关部门的要求予以落实。 ⑥环境风险防范 加强管理，强化员工安全意识，制定并落实环境风险防范制度及措施，尽可能降低风险发生的概率。 五、项目竣工环保验收工作要求 项目配套的环保设施建成后应当及时进行验收。项目必须环保设施竣工验收合格后，才能正式投入运营。

# 环境保护措施执行情况

| 阶段 项目 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 生态影响 | / | / | / |
|  | 污染影响 | / | / | / |
|  | 社会影响 | / | / | / |
| 施工阶段 | 生态影响 | / | / | / |
|  | 污染影响 | 项目建设施工过程中应积极采取截流、沉淀等有效措施，防止施工工地地表冲刷而造成污染现象的产生。 | 已落实；施工过程中采取了截流、沉淀等有效措施，避免了施工工地地表因冲刷而造成的污染。 | / |
|  |  | 加强施工与车辆运输管理，采取抑尘措施，降低施工活动对周边环境的影响。 | 已落实；施工过程中通过加强施工与车辆运输的管理，并采取了水喷淋等抑尘措施，降低了粉尘对周边环境的影响。 |  |
|  |  | 采取隔声、降噪、减震措施，确保施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 | 已落实；施工期间夜间不施工，加强设备维护，施工期间没有对环境造成明显不利影响。 |  |
|  |  | 按住建部门的要求，做好建筑垃圾的消纳工作。 | 已落实；施工过程中对建筑垃圾进行分拣，对可回收利用的部分进行综合利用，不能利用的建筑垃圾送至城管部门指定的地点堆放。生活垃圾定点堆放，定期交由环卫部门处理。 |  |
|  | 社会影响 | / | / | / |
| 运行期 | 生态影响 | 本项目周边无生态环境敏感点和景观，项目运营不会对周边生态环境造成不良影响。但建议项目区内加强绿化建设，多种植灌木、花草，减少裸露地面，能起到降低扬尘、净化空气、减小噪声、改善环境的作用。 | 本项目周边无生态环境敏感点和景观，项目运营不会对周边生态环境造成不良影响。目前企业厂区内裸露地面已经进行了水泥硬化，小部分进行了绿化建设。 | / |
|  | 污染影响 | 项目实行雨污分流，设置规范化排污口，雨水经雨水初沉池后纳入市政雨水管网。生活废水经化粪池等预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准要求后，均向排水主管部门申请，纳入市政污水管网。 | 项目实施了雨污、清污分流；雨水收集后纳入市政雨水管网；锅炉软化废水、排污水经沉淀预处理后与经化粪池预处理的生活污水一并纳入市政污水管网，送云和县污水处理厂处理达标后排放。 验收监测结果表明，监测期间，中心气源站站废水排放口pH值、化学需氧量、悬浮物最大排放浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷最大排放浓度值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33 /887-2013）标准。 | / |
|  |  | 项目生产过程产生的废气应收集处理达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）的二级标准要求后规范排放，并建设规范的监测采样平台。锅炉采用天然气等清洁能源，燃烧过程产生的废气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉标准限值后规范排放，排气筒应建设规范的监测采样平台。 采取必要措施尽可能降低项目产生的恶臭对周边环境的影响，确保恶臭排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级标准要求。 | 泄压放散废气收集后经12m高排气筒排放；燃气锅炉废气收集后经8m高排气筒排放；逸散废气、加臭废气和汽车尾气以无组织形式排放。 验收监测结果表明，监测期间，燃气锅炉废气排放口颗粒物、二氧化硫排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2“燃气锅炉”标准，氮氧化物排放浓度符合《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的要求。厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放限值，臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。 |  |
|  |  | 采取有效的隔音、降噪措施，确保各侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 | 企业对生产设备、废气处理风机采取了一定的隔声、减振措施，锅炉安置在锅炉房内。 验收监测结果表明，监测期间，中心气源站、门站厂界四周各测点昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 |  |
|  |  | 固体废弃物做好减量化、资源化和无害化处置工作。 | 生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 |  |
|  | 社会影响 | / | / | / |

# 环境影响调查

| 施工期 | 生态 影响 | 工程现已投入试运行，运行稳定。施工期产生的环境影响已基本消除。根据现场调查结果显示，施工期因敷设管道开挖等造成的植被破坏已经完成自然恢复，目前植被恢复情况良好，无裸露空地、边坡存在，区域环境现状良好。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 施工期的污染影响主要是施工人员生活污水、施工扬尘、施工噪声、 施工固体废物等带来的环境影响。 施工过程中通过建设围挡、洒水等措施控制了施工扬尘，施工结束后及时对施工场地进行植被恢复；施工期采用低噪声机械，在居民区附近禁止夜间施工，根据核查，施工期未发生噪声扰民现象；施工期废水主要来自于施工过程中结构施工、车辆冲洗等产生少量的施工废水及施工人员产生的生活污水，经沉淀池沉淀后用于施工场地抑尘洒水；本工程施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾已及时清理。 |
|  | 社会 影响 | 工程不涉及移民安置。 |
| 运行期 | 生态影响 | 本项目周边无生态环境敏感点和景观，且管线施工区域、施工临时占地等均已落实相应的生态恢复措施，施工期的生态影响已消除。 |
|  | 污染 影响 | （1）废水影响调查 运行期锅炉软化废水、排污水经沉淀预处理后与经化粪池预处理的生活污水一并纳入市政污水管网，送云和县污水处理厂处理达标后排放。 - 废气影响调查 运行期废气主要为泄压放散废气、逸散废气、加臭废气、燃气锅炉废气、汽车尾气。泄压放散废气收集后经12m高排气筒排放；燃气锅炉废气收集后经8m高排气筒排放；逸散废气、加臭废气和汽车尾气以无组织形式排放。 - 噪声影响调查 工程运行期噪声主要源于生产设备，通过选用优质低噪动力设备以及电气设备；合理安排设备运作时间；加强设备的日常维修、更新；在厂区四周种植绿化隔离带等，不会对环境造成较大影响。 （4）固废影响调查 固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 |
|  | 社会 影响 | 增加就业。 |

# 环境质量及污染源监测

- 质量保证与质量控制 （1）主要监测仪器 所有监测仪器、器具均经过计量部门检定合格并在有效期内，具体监测设备见表8-1. 表8-1 监测仪器一览表 监测项目; 仪器名称及型号; 仪器编号; 检定/校准证书编号; 检定有效期. pH; pH计; CK-SB192-EN; KJQZJZ-20200800185; 2021.08.05. 氨氮; 紫外可见分光光度计; CK-SB151-EN; HX920006786; 2021.09.29. 化学需氧量; 通用滴定管棕色; CK-SB175-3-; N LX920006796-001; 2023.10.29. 悬浮物; 电子天平; CK-SB242-EN; BDJZ-20010; 39 2022.01.01. 总磷; 紫外可见分光光度计; CK-SB151-EN; HX920006786; 2021.09.29. 噪声; 声级计; CK-SB110-EN; JT-20210100546; 2022.01.17. 声校准器; CK-SB225-EN; SX0001305; 2021.05.28. 非甲烷总烃; 气相色谱仪; CK-SB062-EN; E180918003002; 2021.09.17. 气相色谱仪; CK-SB123-EN; E180918003001; 2021.09.17. 甲烷; 气相色谱仪; CK-SB123-EN; E180918003001; 2021.09.17. 颗粒物; 电子天平; CK-SB056-CN; BDJZ-21020447; 2022.02.07. 二氧化硫; 烟尘检测器; CK-SB269-EN; BDJZ-20120012; 2021.10.25. 氮氧化物; 烟尘检测器; CK-SB269-EN; BDJZ-20120012; 2021.10.25. （2）监测分析方法 监测分析方法按国家标准分析方法及相关的行业分析标准执行，监测分析方法见表8-2。 表8-2 监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 监测依据的标准（方法）名称及编号（年号）; 检出限. 废水; pH; 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986; /. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893－1989; 0.01mg/L. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m³. 甲烷; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.06mg/m³. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T38-2017; 0.07mg/m³. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m³. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3mg/m³. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 3mg/m³. 噪声; 工业企业 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; /. （3）人员能力 表8-3 人员能力一览表 人员; 职位; 上岗证编号. 李雪峰; 审核人员; 015. 黄晨宇; 编制人员; 164. 常培涛; 采样人员; 124. 何振华; 采样人员; 099. 来伟; 采样人员; 089. 吴磊磊; 采样人员; 106. 陈小霞; 采样人员; 084. 华英; 分析人员; 020. 刘东; 分析人员; 152. 宋超; 分析人员; 139. 黄征; 分析人员; 141. 韩戴原; 分析人员; 080. （4）质量控制 质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。采样前对大气采样器的流量进行校准，噪声仪测量前后均经校准；实验室分析时，对部分项目采取做平行样和质控样来进行质量控制，具体见表8-4。 表8-4 质量控制一览表 现场平行样和质控监测结果. 分析项目; 样品浓度（mg/L）; 平行样 相对偏差%; 允许相对偏差%; 结果评价. 化学需氧量; 275; 1.7; ≤10; 合格. 266. 263; 2.1; ≤10; 合格. 252. 氨氮; 4.94; 1.3; ≤10; 合格. 5.07. 4.41; 2.8; ≤10; 合格. 4.17. 总磷; 3.89; 1.0; ≤10; 合格. 3.97. 3.68; 1.1; ≤10; 合格. 3.76. 表8-4 质量控制一览表（续） 质控样结果评价. 分析项目; 质控样编号; 样品浓度（mg/L）; 定值（mg/L）; 结果评价. 化学需氧量; CK-EN-2020283; 199; 200±4; 合格. CK-EN-2020265; 24; 23.5±1.2; 合格. 现场测量仪器校准结果表. 仪器名称; 仪器型号及编号; 校准器型号及编号; 校准值dB（A）; 绝对误差 dB（A）; 结果评价. 测量前; 测量后. 噪声 分析仪; AWA5632-2 CK-SB110-EN; AWA6022A; 93.8; 93.8; 0.0; 合格. AWA5632-2 CK-SB110-EN; AWA6022A; 93.8; 93.8; 0.0; 合格. - 污染源监测 通过对各类污染物排放，来说明环境保护设施调试运行效果，根据环评监测因子及现场实际污染物排放情况，具体监测内容如下： - 废水 表8-5 废水监测点位、项目及频次 监测断面; 监测因子; 监测频次. 雨水排放口; pH值、氨氮、化学需氧量; 2次/天，共2天. 中心气源站废水排放口; pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、总磷; 4次/天，共2天. - 废气 表8-6 废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测因子; 监测频次. 锅炉燃烧废气排气筒出口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 3次/天，共2天. 根据监测日气象条件及无组织排放源位置，在中心气源站厂界四周布设4个监测点; 非甲烷总烃、臭气浓度、甲烷; 4次/天，共2天. 根据监测日气象条件及无组织排放源位置，在门站厂界四周布设4个监测点; 非甲烷总烃、臭气浓度、甲烷; 4次/天，共2天. 备注：本项目放散废气只有出现突发环境事件时，才进行泄压放散，属于应急措施，本项目未做监测。. - 噪声 表8-7 噪声监测点位、项目及频次 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界环境噪声; 中心气源站厂界布设4个测点; 等效连续A声级; 昼间、夜间各1次/天， 共2天. 厂界环境噪声; 门站厂界布设4个测点; 等效连续A声级; 昼间、夜间各1次/天， 共2天. - 监测工况 2021年05月13日~14日，杭州希科检测技术有限公司对该项目进行验收监测，监测期间各生产设备及环保设施均正常运行。 - 污染物排放监测结果 （1）废水监测结果及评价 废水监测结果见表8-8。雨水监测结果见表8-9。 表8-8 废水监测结果 监测日期; 监测地点; 监测项目; 监测结果; 均值 (范围); 标准限值; 单位. 1; 2; 3; 4. 2021-05-13; W1中心气源站废水排放口（119°33′36.48″E，28°5′3.12″N）; 样品性状; 微黄微臭微浊液体; 微黄微臭微浊液体; 微黄微臭微浊液体; 微黄微臭微浊液体; /; /; /. pH值; 7.73; 7.68; 7.69; 7.70; 7.68-7.73; 6～9; 无量纲. 氨氮; 5.00; 5.19; 5.55; 4.77; 5.13; ≤35; mg/L. 化学需氧量; 270; 274; 259; 258; 266; ≤500; mg/L. 悬浮物; 109; 113; 115; 103; 110; ≤400; mg/L. 总磷; 3.93; 4.03; 3.95; 3.81; 3.94; ≤8; mg/L. 2021-05-14; W1 中心气源站废水排放口（119°33′36.48″E，28°5′3.12″N）; 样品性状; 微黄微臭微浊液体; 微黄微臭微浊液体; 微黄微臭微浊液体; 微黄微臭微浊液体; /; /; /. pH值; 7.69; 7.72; 7.70; 7.68; 7.68-7.72; 6～9; 无量纲. 氨氮; 4.29; 4.48; 4.04; 3.94; 4.19; ≤35; mg/L. 化学需氧量; 258; 267; 269; 273; 265; ≤500; mg/L. 悬浮物; 101; 106; 125; 108; 110; ≤400; mg/L. 总磷; 3.72; 3.89; 3.87; 3.71; 3.80; ≤8; mg/L. 结果评价：监测期间，中心气源站废水排放口pH值范围及化学需氧量、悬浮物最大日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准，氨氮、总磷最大日均浓度值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33 /887-2013）标准。. 表8-9 雨水监测结果 监测日期; 监测地点; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 单位. 1; 2. 2021-05-13; W2 雨水排放口（119°33′36.22″E，28°5′1.33″N）; 样品性状; 无色无臭透明液体; 无色无臭透明液体; /; /. pH值; 7.08; 7.07; 6～9; 无量纲. 氨氮; 1.24; 1.06; ≤35; mg/L. 化学需氧量; 19; 16; ≤500; mg/L. 2021-05-14; W2 雨水排放口（119°33′36.22″E，28°5′1.33″N）; 样品性状; 无色无臭透明液体; 无色无臭透明液体; /; /. pH值; 7.10; 7.08; 6～9; 无量纲. 氨氮; 1.14; 1.43; ≤35; mg/L. 化学需氧量; 19; 21; ≤500; mg/L. （2）废气监测结果及评价 有组织废气监测结果见表8-10，烟气参数见表8-11。 表8-10 有组织废气监测结果 监测日期; 监测地点; 排气筒高度(m); 标干烟气流量(m3/h); 监测项目; 浓度(mg/m3); 标准 (mg/m3); 速率(kg/h); 标准(kg/h). 1; 2; 3; 均值. 2021-05-13; G1 锅炉废气排放口（119°33′36.64″E，28°5′6.23″N）; 8; 277; 氮氧化物; 10; 8; 8; 9; ≤50; 2.22×10-3; /. 二氧化硫; 8; 7; 6; 7; ≤50; 1.66×10-3; /. 颗粒物; <1.1; <1.1; <1.1; <1.1; ≤20; <2.77×10-4; /. 2021-05-14; G1 锅炉废气排放口（119°33′36.64″E，28°5′6.23″N）; 8; 277; 氮氧化物; 8; 8; 8; 8; ≤50; 1.94×10-3; /. 二氧化硫; 7; 7; 8; 7; ≤50; 1.66×10-3; /. 颗粒物; <1.1; <1.1; <1.1; <1.1; ≤20; <2.77×104; /. 备注：标“*”排放速率标准限值是按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）外推法计算再严格50%执行。. 结果评价：监测期间，锅炉废气排放口颗粒物、二氧化硫排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2“燃气锅炉”标准要求，氮氧化物排放浓度符合《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的要求。. 表8-11 监测期间烟气参数 点位名称; 监测日期; 含湿量（%）; 含氧量（%）; 静压（Kpa）; 流速（m/s）; 温度（℃）. G1锅炉废气排放口; 2021-05-13; 第一次; 6.8; 5.5; 0.00; 3.64; 89. 第二次; 6.8; 5.5; 0.01; 3.64; 89. 第三次; 6.8; 5.5; 0.02; 3.43; 89. 2021-05-14; 第一次; 6.8; 5.1; 0.00; 3.64; 89. 第二次; 6.8; 5.1; 0.02; 3.43; 89. 第三次; 6.8; 5.1; 0.03; 3.64; 89. 无组织废气监测结果见表8-12，气象参数见表8-13。 表8-12 无组织废气监测结果 监测项目; 监测日期; 监测位置; 厂界浓度(无量纲); 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 臭气浓度; 2021-05-13; G3 中心站东上风向 （119°33′38.4″E，28°5′2.83″N）; <10; <10; <10; <10; ≤20. G4 中心站西南下风向 （119°33′36.29″E，28°5′0.9″N）; 11; 11; 12; 11; ≤20. G5 中心站西下风向 （119°33′35.72″E，28°5′2.73″N）; 11; 12; 12; 11; ≤20. G6 中心站西北下风向 （119°33′36.06″E，28°5′4.87″N）; 11; 12; 13; 12; ≤20. G7 门站西北上风向 （119°31′53.96″E，28°4′36.31″N）; <10; <10; <10; <10; ≤20. G8 门站南下风向 （119°31′55.09″E，28°4′33.5″N）; 11; 11; 11; 11; ≤20. G9 门站东南下风向 （119°31′56.67″E，28°4′33.98″N）; 11; 11; 12; 12; ≤20. G10 门站东下风向 （119°31′57.72″E，28°4′35.79″N）; 11; 11; 11; 11; ≤20. 2021-05-14; G3 中心站东上风向 （119°33′38.4″E，28°5′2.83″N）; <10; <10; <10; <10; ≤20. G4 中心站西南下风向 （119°33′36.29″E，28°5′0.9″N）; 11; 11; 11; 11; ≤20. G5 中心站西下风向 （119°33′35.72″E，28°5′2.73″N）; 11; 11; 12; 12; ≤20. G6 中心站西北下风向 （119°33′36.06″E，28°5′4.87″N）; 11; 12; 12; 11; ≤20. G7 门站西北上风向 （119°31′53.96″E，28°4′36.31″N）; <10; <10; <10; <10; ≤20. G8 门站南下风向 （119°31′55.09″E，28°4′33.5″N）; 11; 11; 12; 11; ≤20. G9 门站东南下风向 （119°31′56.67″E，28°4′33.98″N）; 11; 12; 11; 11; ≤20. G10 门站东下风向 （119°31′57.72″E，28°4′35.79″N）; 11; 11; 11; 11; ≤20. 结果评价：监测期间，中心站厂界及门站厂界臭气浓度最大值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 二级 新扩改建标准要求。. 表8-12 无组织废气监测结果（续） 监测项目; 监测日期; 监测位置; 厂界浓度(mg/m3); 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 非甲烷总烃; 2021-05-13; G3 中心站东上风向 （119°33′38.4″E，28°5′2.83″N）; 1.19; 0.91; 1.28; 1.27; ≤4.0. G4 中心站西南下风向 （119°33′36.29″E，28°5′0.9″N）; 1.41; 1.30; 1.45; 1.59; ≤4.0. G5 中心站西下风向 （119°33′35.72″E，28°5′2.73″N）; 1.58; 1.40; 1.35; 1.97; ≤4.0. G6 中心站西北下风向 （119°33′36.06″E，28°5′4.87″N）; 1.72; 2.08; 1.91; 1.98; ≤4.0. G7 门站西北上风向 （119°31′53.96″E，28°4′36.31″N）; 1.19; 0.97; 1.22; 1.04; ≤4.0. G8 门站南下风向 （119°31′55.09″E，28°4′33.5″N）; 1.51; 1.46; 1.40; 1.56; ≤4.0. G9 门站东南下风向 （119°31′56.67″E，28°4′33.98″N）; 1.55; 1.76; 1.79; 1.75; ≤4.0. G10 门站东下风向 （119°31′57.72″E，28°4′35.79″N）; 1.51; 1.60; 1.60; 1.71; ≤4.0. 2021-05-14; G3 中心站东上风向 （119°33′38.4″E，28°5′2.83″N）; 1.13; 0.91; 0.98; 0.93; ≤4.0. G4 中心站西南下风向 （119°33′36.29″E，28°5′0.9″N）; 1.21; 1.56; 1.53; 1.26; ≤4.0. G5 中心站西下风向 （119°33′35.72″E，28°5′2.73″N）; 1.44; 2.04; 1.54; 1.70; ≤4.0. G6 中心站西北下风向 （119°33′36.06″E，28°5′4.87″N）; 1.53; 1.57; 1.43; 1.46; ≤4.0. G7 门站西北上风向 （119°31′53.96″E，28°4′36.31″N）; 1.10; 1.05; 1.01; 1.00; ≤4.0. G8 门站南下风向 （119°31′55.09″E，28°4′33.5″N）; 1.50; 1.70; 1.68; 1.50; ≤4.0. G9 门站东南下风向 （119°31′56.67″E，28°4′33.98″N）; 1.33; 1.29; 1.66; 1.62; ≤4.0. G10 门站东下风向 （119°31′57.72″E，28°4′35.79″N）; 1.51; 1.54; 1.39; 1.40; ≤4.0. 结果评价：监测期间，中心站厂界及门站厂界非甲烷总烃最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 无组织标准要求。. 表8-12 无组织废气监测结果（续） 监测项目; 监测日期; 监测位置; 厂界浓度(mg/m3). 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 甲烷; 2021-05-13; G3 中心站东上风向 （119°33′38.4″E，28°5′2.83″N）; 2.51; 2.35; 2.26; 2.24. G4 中心站西南下风向 （119°33′36.29″E，28°5′0.9″N）; 2.23; 2.30; 2.79; 2.25. G5 中心站西下风向 （119°33′35.72″E，28°5′2.73″N）; 2.20; 2.56; 2.45; 2.38. G6 中心站西北下风向 （119°33′36.06″E，28°5′4.87″N）; 1.94; 1.97; 1.86; 1.93. G7 门站西北上风向 （119°31′53.96″E，28°4′36.31″N）; 1.92; 1.99; 1.84; 1.89. G8 门站南下风向 （119°31′55.09″E，28°4′33.5″N）; 2.81; 2.74; 2.65; 2.58. G9 门站东南下风向 （119°31′56.67″E，28°4′33.98″N）; 2.17; 1.86; 1.84; 1.84. G10 门站东下风向 （119°31′57.72″E，28°4′35.79″N）; 2.04; 1.83; 1.84; 1.82. 2021-05-14; G3 中心站东上风向 （119°33′38.4″E，28°5′2.83″N）; 2.75; 2.01; 1.88; 2.76. G4 中心站西南下风向 （119°33′36.29″E，28°5′0.9″N）; 2.79; 2.82; 2.81; 2.28. G5 中心站西下风向 （119°33′35.72″E，28°5′2.73″N）; 2.86; 2.68; 2.63; 2.32. G6 中心站西北下风向 （119°33′36.06″E，28°5′4.87″N）; 2.37; 2.18; 2.47; 2.28. G7 门站西北上风向 （119°31′53.96″E，28°4′36.31″N）; 2.23; 2.19; 2.74; 2.14. G8 门站南下风向 （119°31′55.09″E，28°4′33.5″N）; 3.12; 3.06; 2.96; 3.06. G9 门站东南下风向 （119°31′56.67″E，28°4′33.98″N）; 2.22; 2.29; 2.27; 2.32. G10 门站东下风向 （119°31′57.72″E，28°4′35.79″N）; 2.08; 2.07; 2.26; 2.51. 表8-13 监测期间气象参数 点位名称; 监测日期; 温度（℃）; 气压（Kpa）; 风速（m/s）; 风向; 天气情况. G3 中心站东 上风向; 2021-05-13; 第一次; 23.3; 100.3; 1.8; 东; 晴. 第二次; 28.2; 100.3; 2.0; 东; 晴. 第三次; 33.2; 100.3; 1.5; 东; 晴. 第四次; 29.4; 100.3; 1.6; 东; 晴. 2021-05-14; 第一次; 23.5; 100.0; 1.6; 东; 晴. 第二次; 30.7; 100.0; 2.0; 东; 晴. 第三次; 35.3; 100.0; 1.7; 东; 晴. 第四次; 30.4; 100.0; 1.8; 东; 晴. G4 中心站西南 下风向; 2021-05-13; 第一次; 23.3; 100.3; 1.8; 东; 晴. 第二次; 28.2; 100.3; 2.0; 东; 晴. 第三次; 33.2; 100.3; 1.5; 东; 晴. 第四次; 29.4; 100.3; 1.6; 东; 晴. 2021-05-14; 第一次; 23.5; 100.0; 1.6; 东; 晴. 第二次; 30.7; 100.0; 2.0; 东; 晴. 第三次; 35.3; 100.0; 1.7; 东; 晴. 第四次; 30.4; 100.0; 1.8; 东; 晴. G5 中心站西 下风向; 2021-05-13; 第一次; 23.3; 100.3; 1.8; 东; 晴. 第二次; 28.2; 100.3; 2.0; 东; 晴. 第三次; 33.2; 100.3; 1.5; 东; 晴. 第四次; 29.4; 100.3; 1.6; 东; 晴. 2021-05-14; 第一次; 23.5; 100.0; 1.6; 东; 晴. 第二次; 30.7; 100.0; 2.0; 东; 晴. 第三次; 35.3; 100.0; 1.7; 东; 晴. 第四次; 30.4; 100.0; 1.8; 东; 晴. G6中心站西北 下风向; 2021-05-13; 第一次; 23.3; 100.3; 1.8; 东; 晴. 第二次; 28.2; 100.3; 2.0; 东; 晴. 第三次; 33.2; 100.3; 1.5; 东; 晴. 第四次; 29.4; 100.3; 1.6; 东; 晴. 2021-05-14; 第一次; 23.5; 100.0; 1.6; 东; 晴. 第二次; 30.7; 100.0; 2.0; 东; 晴. 第三次; 35.3; 100.0; 1.7; 东; 晴. 第四次; 30.4; 100.0; 1.8; 东; 晴. 表8-13 监测期间气象参数（续） 点位名称; 监测日期; 温度（℃）; 气压（Kpa）; 风速（m/s）; 风向; 天气情况. G7 门站西北 上风向; 2021-05-13; 第一次; 23.5; 100.3; 1.7; 西北; 晴. 第二次; 30.2; 100.3; 1.6; 西北; 晴. 第三次; 33.8; 100.3; 2.0; 西北; 晴. 第四次; 28.8; 100.3; 1.8; 西北; 晴. 2021-05-14; 第一次; 22.8; 100.0; 1.8; 西北; 晴. 第二次; 31.6; 100.0; 1.5; 西北; 晴. 第三次; 34.2; 100.0; 1.6; 西北; 晴. 第四次; 30.5; 100.0; 1.6; 西北; 晴. G8 门站南 下风向; 2021-05-13; 第一次; 23.5; 100.3; 1.7; 西北; 晴. 第二次; 30.2; 100.3; 1.6; 西北; 晴. 第三次; 33.8; 100.3; 2.0; 西北; 晴. 第四次; 28.8; 100.3; 1.8; 西北; 晴. 2021-05-14; 第一次; 22.8; 100.0; 1.8; 西北; 晴. 第二次; 31.6; 100.0; 1.5; 西北; 晴. 第三次; 34.2; 100.0; 1.6; 西北; 晴. 第四次; 30.5; 100.0; 1.6; 西北; 晴. G9 门站东南 下风向; 2021-05-13; 第一次; 23.5; 100.3; 1.7; 西北; 晴. 第二次; 30.2; 100.3; 1.6; 西北; 晴. 第三次; 33.8; 100.3; 2.0; 西北; 晴. 第四次; 28.8; 100.3; 1.8; 西北; 晴. 2021-05-14; 第一次; 22.8; 100.0; 1.8; 西北; 晴. 第二次; 31.6; 100.0; 1.5; 西北; 晴. 第三次; 34.2; 100.0; 1.6; 西北; 晴. 第四次; 30.5; 100.0; 1.6; 西北; 晴. G10 门站东 下风向; 2021-05-13; 第一次; 23.5; 100.3; 1.7; 西北; 晴. 第二次; 30.2; 100.3; 1.6; 西北; 晴. 第三次; 33.8; 100.3; 2.0; 西北; 晴. 第四次; 28.8; 100.3; 1.8; 西北; 晴. 2021-05-14; 第一次; 22.8; 100.0; 1.8; 西北; 晴. 第二次; 31.6; 100.0; 1.5; 西北; 晴. 第三次; 34.2; 100.0; 1.6; 西北; 晴. 第四次; 30.5; 100.0; 1.6; 西北; 晴. （3）噪声监测结果 噪声监测结果见表8-14。 表8-14厂界环境噪声监测结果 监测时间; 测试点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 单位. 2021-05-13; N1 中心站东 （119°33′38.28″E，28°5′2.76″N）; 工业企业厂界噪声; 夜间; 47; ≤50; dB(A). 昼间; 56; ≤60; dB(A). N2 中心站南 （119°33′37.54″E，28°5′0.43″N）; 夜间; 49; ≤50; dB(A). 昼间; 58; ≤60; dB(A). N3 中心站西 （119°33′35.83″E，28°5′2.59″N）; 夜间; 48; ≤50; dB(A). 昼间; 58; ≤60; dB(A). N4 中心站北 （119°33′36.91″E，28°5′4.74″N）; 夜间; 48; ≤50; dB(A). 昼间; 57; ≤60; dB(A). N5 门站东北 （119°31′57.03″E，28°4′36.17″N）; 夜间; 46; ≤50; dB(A). 昼间; 50; ≤60; dB(A). N6 门站东南 （119°31′56.73″E，28°4′34.13″N）; 夜间; 45; ≤50; dB(A). 昼间; 49; ≤60; dB(A). N7 门站西南 （119°31′54.21″E，28°4′34.24″N）; 夜间; 41; ≤50; dB(A). 昼间; 48; ≤60; dB(A). N8 门站西北 （119°31′53.96″E，28°4′36.31″N）; 夜间; 44; ≤50; dB(A). 昼间; 49; ≤60; dB(A). 2021-05-14; N1 中心站东 （119°33′38.28″E，28°5′2.76″N）; 工业企业厂界噪声; 夜间; 50; ≤50; dB(A). 昼间; 57; ≤60; dB(A). N2 中心站南 （119°33′37.54″E，28°5′0.43″N）; 夜间; 50; ≤50; dB(A). 昼间; 58; ≤60; dB(A). N3 中心站西 （119°33′35.83″E，28°5′2.59″N）; 夜间; 49; ≤50; dB(A). 昼间; 59; ≤60; dB(A). N4 中心站北 （119°33′36.91″E，28°5′4.74″N）; 夜间; 49; ≤50; dB(A). 昼间; 57; ≤60; dB(A). N5 门站东北 （119°31′57.03″E，28°4′36.17″N）; 夜间; 45; ≤50; dB(A). 昼间; 48; ≤60; dB(A). N6 门站东南 （119°31′56.73″E，28°4′34.13″N）; 夜间; 45; ≤50; dB(A). 昼间; 47; ≤60; dB(A). N7 门站西南 （119°31′54.21″E，28°4′34.24″N）; 夜间; 42; ≤50; dB(A). 昼间; 49; ≤60; dB(A). N8 门站西北 （119°31′53.96″E，28°4′36.31″N）; 夜间; 43; ≤50; dB(A). 昼间; 48; ≤60; dB(A). 结果评价：监测期间，中心站及门站厂界各测点昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. （4）固废调查结果 本项目运行产生的固废主要为员工生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。固废产生及处置情况见表8-15。 表8-15 废产生及处置情况一览表 （5）总量核算 序号; 固体废 物名称; 产生 工序; 属性; 危废代码; 产生量(t/a); 环评要求 处置措施; 实际处置措施. 环评; 实际. 1; 生活 垃圾; 员工 生活; 一般 固废; /; 5.475; 5.11; 由当地环卫部门统一清运处理; 由当地环卫部门统一清运处理. 备注：企业生活垃圾未做统计。. 企业员工人数28人，实行三班制生产，年工作天数为365天。经核实企业废水排放量约490t/a（生活污水420t/a，锅炉废水70t/a），锅炉软化废水、排污水经沉淀预处理后与经化粪池预处理的生活污水一并纳入市政污水管网，送云和县污水处理厂处理达标后排放。 废水主要污染物排放量为CODCr0.0245t/a，NH3-N0.0024t/a（以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准CODCr50mg/L，NH3-N5mg/L），符合环评总量控制建议值CODCr0.03t/a，NH3-N0.003t/a。具体核算过程见表8-16。 表8-16 废水污染物总量排放情况 单位：t/a 序号; 类别; 污染物名称; 排放浓度/速率; 总量核算值; 核定排放总量; 符合总量情况. 1; 废水; 废水量; /; 490; /; /. 2; 化学需氧量; 50mg/L; 0.0245; 0.03; 符合. 3; 氨氮; 5mg/L; 0.0024; 0.003; 符合. 备注：水污染物排放总量=废水量×云和县污水处理厂污染物出水排放浓度/106。 本项目只有出现突发环境事件时，才会泄压放散产生逸散废气，属于应急措施，项目未做监测，不做VOCs总量核算。 根据实际生产情况及监测情况，锅炉年运行2160小时，则SO2排放量为0.0036t/a、NOX排放量为0.0044t/a，符合环评批复总量控制建议值SO20.0216t/a、NOX0.101t/a。具体核算过程见表8-17。 表8-17 废气污染物总量排放情况 控制项目; 平均排放速率（kg/h）; 排环境总量（t/a）; 核定排放总量（t/a）; 总量符合情况. SO2; 1.66×10-3; 0.0036; 0.0216; 符合. NOX; 2.08×10-3; 0.0044; 0.101; 符合. 备注：污染物排放总量=排放速率×日工作时间×年工作天数/103。

# 九、环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置 （1）施工期环境管理 建设单位在本工程建设中高度重视环境保护工作，要求各施工建设单位建立施工现场的环境规章制度和设置环境保护技术管理人员，负责施工期有关环保法的贯彻及环保措施的具体落实。 （2）运营期环境保护管理 工程建成营运后，建设单位设置了专职环保管理人员1名，负责本工程环保措施的落实和环保设施的正常营运。

环境监测能力建设情况 委托第三方有资质能力单位进行环境监测。

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 根据环评，污染源监测计划见表9-1。 表9-1 污染源监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 监测落实情况. 废气; 有组织废气; 燃气锅炉废气; 二氧化硫、氮氧化物; 2次/年; 目前为验收阶段，暂未实施。 验收结束后，按要求实施。. 无组织废气; 加臭废气; 恶臭; 1次/年. 废水; 处理设施进口、出 口；雨水排放口; COD、BOD5、SS; 1次/季. 噪声; 厂界; LAeq; 1次/季.

环境管理状况分析与建议 在工程施工期，工程监理单位较好的起到了监督作用，整个施工期中未发生大的环境污染事故，整个工程施工期对环境的影响也经采取的环保措施，使项目对周围环境的影响得到了较大的削减，未对周围环境造成不良影响，施工期的环境管理措施是有效的。对工程营运期的环境管理，主要是确保水土流失得到最大限度的改善，临时性用地的恢复以及项目周边的生态恢复措施的落实，固体废弃物的处理以及污水的达标排放。建设单位制定了详细规范，并明确了相关责任和责任人，能够有效保证该工程采用环保措施能够持续有效的运作。总的说来，该工程环境管理机构及制度是健全的，环境保护档案资料齐全。

# 十、调查结论与建议

一、工程调查结论 项目名称：云和县城市天然气利用工程项目； 建设单位：云和县天然气有限公司； 建设内容：LNG气源站1座、天然气门站1座和市政中压管道约45km（含已实施的20km），配套居民用户约15410户，购买LNG低温储罐、BOG加热器、EAG加热器等设备； 建设地点：中心气源站：云和县杨柳河二期南区块2-D-11；门站：云和县三门旱大村分输站； 建设性质：新建； 建设规模：气化站最大气化能力12000Nm3/h，门站最大气化能力15000Nm3/h； 实际总投资：7796万元。 二、 “三同时”执行情况以及环境规章制度建设 云和县城市天然气利用工程项目在运行过程中，基本按照环境影响报告表和市生态环境局云和分局批复中的要求，落实了相关环保措施，各项环保工程基本做到了“三同时”，环境规章制度基本健全。 三、污染物排放及环境影响情况 本项目主要为运营过程中产生的废气（泄压放散废气、逸散废气、加臭废气、燃气锅炉废气、汽车尾气）、废水（锅炉软化废水、排污水和生活污水）、固废（员工生活垃圾）、噪声（生产设备噪声、废气收集装置）等对周围环境的影响。 2、废气 泄压放散废气收集后经12m高排气筒排放；燃气锅炉废气收集后经8m高排气筒排放；逸散废气、加臭废气和汽车尾气以无组织形式排放。 验收监测结果表明，监测期间，泄压放散废气排放口非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，燃气锅炉废气排放口颗粒物、二氧化硫排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2“燃气锅炉”标准，氮氧化物排放浓度符合《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的要求。厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放限值，臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。 3、废水 锅炉软化废水、排污水经沉淀桶沉淀处理后与经化粪池预处理的生活污水一并纳入市政污水管网，送云和县污水处理厂处理达标后排放。 验收监测结果表明，监测期间，中心气源站废水排放口pH值范围、化学需氧量、悬浮物最大排放浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷最大排放浓度值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33 /887-2013）标准。 4、声环境影响 企业对生产设备采取了一定的隔声、减振措施。 验收监测结果表明，监测期间，气源站、门站厂界四周昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 5、固体废物 本项目固废主要为员工生活产生的生活垃圾， 生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 6、生态影响 管线施工区域、施工临时占地等均已落实相应的生态恢复措施，施工期的生态影响已消除。 7、总量控制 废水主要污染物排放量为CODCr0.0245t/a，NH3-N0.0024t/a（以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准CODCr50mg/L，NH3-N5mg/L），符合环评总量控制建议值CODCr0.03t/a，NH3-N0.003t/a。 根据实际生产情况及监测情况，锅炉年运行2160小时，则SO2排放量为0.0036t/a、NOX排放量为0.0044t/a，符合环评批复总量控制建议值SO20.0216t/a、NOX0.101t/a。 四、环保工程建设及生态恢复情况 工程现已投入试运行，运行稳定。施工期产生的环境影响已基本消除。根据现场调查结果显示，施工期因敷设管道开挖等造成的植被破坏已经完成自然恢复，目前植被恢复情况良好，无裸露空地、边坡存在，区域环境现状良好。 五、社会环境 项目建设完成后，为当地提供了一定的就业机会，社会影响良好。 六、环境保护管理 云和县城市天然气利用工程项目重视环境保护工作，我司设有环保专员人，负责日常的环保管理工作。 七、结论 综上所述，云和县城市天然气利用工程项目在建设过程中基本执行了各项环境规章制度，项目所在区域大气、噪声环境质量较好；项目做好水土保持措施，场地及周围做好绿化工作，较好地保护项目区的生态环境。项目沿线无国家级、省级保护物种。项目建设能维持水生生物的正常繁衍和维持生态系统平衡。基本符合环境保护验收条件。 八、建议 1、规范加臭操作，减少恶臭对周边环境的影响；完善环境风险防范措施，加强培训、演练，提高防范环境事故风险的能力。 2、按环评要求建设雨水初沉池。 3、向管道沿线的企业大力宣传有关安全、环保知识，减少人为破坏，加强培训、演练降低环境风险事故对周围企业单位造成的影响。

- 附表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：云和县天然气有限公司             填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 云和县城市天然气利用工程项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  |  | 建设地点 |  | 中心气源站：云和县杨柳河二期南区块2-D-11；门站：云和县三门旱大村分输站； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | D4511天然气生产及供应业 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 中心气源站：E119.560158°，N28.083876°， 门站：E119.532002°，N28.076295° |  |  |
|  | 设计生产规模 |  | （1）场站工程：LNG气源站（2×100m3）1座，LNG瓶组站（4m3）1座，设计最大供气量12000Nm3/h；天然气门站1座设计最大供气量15000Nm3/h。 （2）管道工程：敷设市政燃气中压管道45公里（含已建成的20公里）。 |  |  |  |  | 实际生产规模 |  |  | （1）场站工程：LNG气源站（2×100m3）1座，设计最大供气量12000Nm3/h；天然气门站1座设计最大供气量15000Nm3/h。 （2）管道工程：敷设市政燃气中压管道45公里（含已建成的20公里）。 |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江竟成环境咨询有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 丽水市生态环境局云和分局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 云环审[2019]11号 |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020年04月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2020年12月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 云和县天然气有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 杭州希科检测技术有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 7177万元 |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  | 70.5万元 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.98 |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 7796万元 |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  | 71万元 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.91 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） |  |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 52 | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时 |  |  | / |  |  |
| 运营单位 |  |  | 云和县天然气有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | / |  | 验收时间 |  |  | 2021年05月13日~14日 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 | — | — | — | — |  | — |  | 0.049 |  | — | — |  | 0.049 |  | — |  | — | — |
|  |  | 化学需氧量 | — | — | — | — |  | — |  | 0.0245 |  | 0.03 | — |  | 0.0245 |  | 0.03 |  | — | — |
|  |  | 氨氮 | — | — | — | — |  | — |  | 0.0024 |  | 0.003 | — |  | 0.0024 |  | 0.003 |  | — | — |
|  |  | 石油类 | — | — | — | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — | — |
|  |  | VOCS | — | — | — | — |  | — |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — | — |
|  |  | 二氧化硫 | — | — | — | — |  | — |  | 0.0036 |  | 0.0216 | — |  | 0.0036 |  | 0.0216 |  | — | — |
|  |  | 氮氧化物 | — | — | — | — |  | — |  | 0.0044 |  | 0.101 | — |  | 0.0044 |  | 0.101 |  | — | — |
|  |  | 工业固体废物 | — | — | — | 5.11 |  | 5.11 |  | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | 0 |  | — | — |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量-万吨/年；废气排放量-万标立方米/年；工业固体废物排放量-万吨/年；水污染物排放浓度-毫克/升; 大气污染物排放浓度-毫克/立方米；水污染物排放量-吨/年；大气污染物排放量-吨/年。