建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：浙江省肿瘤医院科教大楼配套燃气锅炉改建项目

建设单位（盖章）：      浙江省肿瘤医院

编制日期：            二〇二三年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 13 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 33 -

四、主要环境影响和保护措施	- 41 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 59 -

六、结论	- 61 -

附表：	-63 -

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目环境保护目标分布及噪声监测点位示意图

附图3：建设项目平面布置示意图

附图4：建设项目楼层布置示意图

附图5：杭州市区环境空气质量功能区划图

附图6：杭州市主城区水环境功能区划图

附图7：杭州市主城区声环境功能区划分图

附图8：环境管控单元分类图

附图9：杭州半山森林公园总体规划图

附图10：杭州大运河世界文化遗产区分类划分图

附件：

附件1：医疗机构执业许可证

附件2：事业单位法人证书

附件3：土地证

附件4：建设项目规划条件

附件5：危废协议

附件6：排污许可证

附件7：城镇污水排入排水管网许可证

附件8：检测报告

附件9：现有项目环评批复及验收文件

附件10：审核意见及修改清单

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 浙江省肿瘤医院科教大楼配套燃气锅炉改建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | ** |  | 联系方式 |  | **** |
| 建设地点 |  | 杭州市拱墅区半山东路1号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 11 分 5.552 秒， 30 度 21 分 21.067 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产 和供应 | 建设项目 行业类别 |  | 41_091热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |  |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |  |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） |  | 100 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 |  | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） |  | 536 |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行专项评价，判定依据见表1-1。 表1-1专项评价设置判定情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目生产过程中不涉及有毒有害废气污染物排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水处理厂; 本项目为非工业性质，废水直接纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设; 目 本项目有毒有害物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生; 的自 产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《杭州市半山单元（GS15）控制性详细规划》； 审批机关：杭州市拱墅区人民政府； 审批文件名称及文号：杭政函[2008]107号/杭政函[2010]44号/杭府控规调整[2020]23号。 |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《杭州市半山单元（GS15）控制性详细规划》符合性分析： 规划定位为杭州市北部生态带的重要组成部分，是杭州主城北部以生态休闲为主导，兼具生活居住、文化创意等功能为一体，配套完善的城市近郊综合功能区。规划总体上形成“一心一带，一轴三片”的规划布局结构。 一心：指半山国家森林公园，形成半山区域乃至杭州北部的绿色生态核心。 一带：指上塘河滨水绿带，形成半山区域南侧最重要的一条自然景观带。 一轴：沿半山路、广济路形成贯穿单元的公共服务轴，带动两侧地块的发展。 三片：形成两片人居片区和一个综合公共服务区，其中人居片区分别是位于半山南侧的半山镇区和田园区块；一个综合公共服务区为位于半山西侧通过工业置换形成的以旅游服务、科技研发和文化创意功能为主的公共服务区。 本项目拟建于杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院半山院区内西北角，属于半山镇区人居片区。本项目属于热力生产和供应行业，为医院配套供热项目，不涉及新增用地面积，因此，本项目建设实施符合《杭州市半山单元（GS15）控制性详细规划》要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 项目“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 根据《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》（浙政发[2018]30号），生态保护红线是保障和维护生态安全的底线和生命线。项目位于杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院半山院区内西北角，用地性质为医疗卫生用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，项目所在地属于拱墅区一般管控单元（ZH33010530001），不触及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中主要消耗一定量的电能、水资源、天然气等，消耗量相对区域资源利用总量较少，且项目不使用高耗能、低效率的设备，不新增用地，在现有科教大楼内实施，符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境质量底线; 水环境; 根据引用监测断面的数据可知，项目所在地附近水环境质量能满足Ⅳ类标准要求，水环境质量现状较好。项目废水纳入市政污水管网不直接排入附近地表水体。不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。; 符合. 大气环境; 杭州市2022年环境空气质量为不达标区。但本项目营运过程中废气污染物产生量较少，且均可得到有效控制并能做到达标排放，采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求，不触及环境质量底线。. 土壤环境; 项目营运过程未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在明显的土壤、地下水环境污染途径，不会影响周边土壤环境。. 项目情况; 根据工程分析，项目废水纳管达标排放；项目废气可满足排放要求达标排放；项目噪声可达标排放；固废按本环评要求收集处理后均可得到妥善安全处置。因此，项目不触及环境质量底线。. 准入清单; 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地位于拱墅区般管控单元（ZH33010530001），项目不属于工业项目，满足杭州市一般管控单元主要发展农业经济以及符合一定条件的工业开发要求的准入清单。; 符合. 与生态环境准入清单具体对照见详见表1-3。 表1-3生态环境准入清单符合性分析一览表 名称; 内容; 本项目情况; 是否符合. 空间布局引导; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工; 项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。 本项目属于热力生产和供应行业，为医院配套供热项目，不属于工业项目。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 项目能源使用电、天然气，用水来自市政供水管网，项目实施过程加强节水管理，提高能源利用效率。; 符合. 重点管控对象; /; /; /. 综上所述，本项目的建设实施符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。 2、“三区三线”符合性分析 根据《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）要求：“生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动。”项目建设不涉及生态保护红线，符合管理要求。 根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2080号），将“三区三线”划定成果作为建设项目用地用海组卷报批的依据。其中“三区”具体指农业空间、生态空间、城镇空间三种类型的国土空间，“三线”分别对应永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线。 本项目位于杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院半山院区西北角原用地范围内，位于城镇开发边界内，且不涉及永久基本农田与生态保护红线，对照上述各类文件要求，本项目建设符合杭州市“三区三线”要求。 3、《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”相符性分析 根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行），主管部门审批报告需审查以下“四性五不批”要求，具体对照见表1-4。 表1-4“四性五不批”符合性分析一览表 审批要求; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合土地利用总体规划的要求，不触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在负面清单内，因此符合建设项目的环境可行性。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目产生污染物均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。因此，本项目符合环境保护措施的有效性。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五不批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目位于杭州市拱墅区半山东路1号，项目属于热力生产和供应行业，为医院配套项目，选址用地类型为医疗卫生用地；本项目建设符合当地总体规划和用地规划要求，符合环境保护法律法规。; 不属不批. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 杭州市2022年环境空气质量为不达标区，项目周边地表水水质能满足规划目标要求。本项目营运过程中各类污染物产生量较少，且均可得到有效控制并能做到达标排放，采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求，不触及环境质量底线。; 不属不批. 项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达国家和地方排放标准要求，符合环境保护措施的有效性。; 不属不批. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为改建项目，已对原有环境污染提出有效防治措施，不涉及生态破坏。; 不属不批. 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据中大气、地表水数据引用自官方发布的监测数据，噪声监测数据由正规资质单位监测取得。根据多次内部审核，环境影响评价结论明确合理。; 不属不批. 综上所述，本项目的建设实施符合《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”的相关要求。 4、大运河相关保护规划符合性分析 本项目位于杭州市拱墅区半山东路1号，医院场界距离最近的上塘河约为340m，根据中国大运河（杭州段）遗产点分布图（详见附图10），本项目不涉及大运河遗产区以及缓冲区。根据《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》（浙发改社会[2023]100号），本项目属于大运河核心监控区，不属于河道管理范围，也不属于核心监控区生态空间，不涉及生态保护红线区域。 根据《大运河文化保护传承利用规划纲要》《浙江省大运河世界文化遗产保护条例》《浙江省大运河文化保护传承利用实施规划》《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》等文件要求，遗产区、缓冲区以外的核心监控区的开发利用，实行负面清单管理制度。对照清单，本项目符合性分析见表1-5。 表1-5大运河核心监控区建设项目准入负面清单符合性分析 序号; 负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 本负面清单适用于遗产区、缓冲区以外的核心监控区。核心监控区范围为京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离2000m，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定。; 根据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》，本项目位于杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院半山院区西北角原用地范围内，医院场界距离京杭大运河上塘河约340m，经对照，所在位置在京杭大运河主河道两岸各2km范围内，属于大运河核心监控区。; 符合. 2; 核心监控区内历史文化空间严格按照相关法律法规规章、保护管理规定和专项保护规划进行管控；核心监控区河道管理范围内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止建设住宅、商业用房、办公用房、厂房等与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；禁止利用船舶、船坞等水上设施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动；禁止弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。大运河河道管理范围由县（市、区）人民政府划定; 本项目不涉及。; 符合. 3; 核心监控区水文监测环境保护范围内禁止从事《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》规定的对水文监测有影响的活动。; 本项目对水文监测无影响。; 符合. 4; 核心监控区内禁止建设不符合设区市及以上港航相关规划的航道及码头项目。; 本项目不涉及。; 符合. 5; 核心监控区内产业项目准入必须依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》等文件相关要求。对列入国家《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。禁止企业扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类项目。项目选址空间上必须符合各级国土空间规划、《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》、浙江省“三线一单”编制成果和岸线保护与利用相关规划规定。; 本项目属于热力生产和供应行业，为医院配套供热项目，不属于《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类及限制类项目，项目选址符合各级国土空间规划、《大运河（浙江段）岸线保护与利用规划》《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》和杭州市“三线一单”相关规定。; 符合. 6; 核心监控区内一律不得新建、扩建不符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》的项目。; 本项目为非工业项目。; 符合. 7; 核心监控区内对列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。; 本项目非外商投资项目。; 符合. 8; 核心监控区内禁止新建、扩建高风险、高污染、高耗水的建设项目。除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》需要编制环境影响报告书的建设项目。在大运河沿线，污水处理厂管网所在范围内禁止新增排污口。; 本项目不属于高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的建设项目，项目废水达标纳管至杭州市七格污水处理厂集中处理，污水排放去向合理。; 符合. 9; 核心监控区内确需投资建设的重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目、交通港航设施建设维护项目、水利设施建设维护项目、当地居民基本生活必要的重大民生项目以及防洪调度、工程抢险等特殊情况，不受第九条约束，但应确保建设项目实施前后大运河河道、堤岸、历史遗存和文物古迹“功能不降低、性质不改变、风貌有改善”。; 本项目在医院现有用地范围内建设，项目实施对大运河河道、堤岸、历史遗存和文物古迹无影响。; 符合. 10; 核心监控区内的非建成区严禁大规模新建、扩建房地产、大型及特大型主题公园等项目；城镇建成区老城改造限制各类用地调整为大型工商业项目、商务办公、仓储物流和住宅商品房用地。国土空间用途管制、景观风貌和空间形态的管控依照《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》执行。; 本项目不涉及。; 符合. 11; 核心监控区滨河生态空间（原则上除城镇建成区外，京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离1000米，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定），除符合国土空间规划的村民宅基地、乡村公共设施、公益事业用途以及符合保护利用要求的休闲农业、乡村旅游、乡村康养、休闲体育、历史文化空间更新用途外，严控新增非公益用途的用地。禁止占用耕地建窑、建坟或; 擅自在耕 上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。严禁占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、挖田造湖造景、违规从事非农建设，禁止利用永久基本农田种植苗木花卉草皮、水果茶叶等多年生经济作物、挖塘养殖、闲置荒芜。 本项目不涉及。; 符合. 12; 核心监控区范围内纳入生态保护红线的区域除执行本清单外，还需执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》以及生态保护红线相关法律法规、政策文件。; 本项目不涉及。; 符合. 5、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）浙江省实施细则》，与本项目相关条目的符合性分析见表1-6。 表1-6《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）浙江省实施细则》符合性分析一览表 序号; 负面清单; 项目情况; 是否符合. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、批准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 符合. 3; 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在Ⅰ级林地一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。 饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水源一、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： （一）禁止挖沙、采矿； （二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； （三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地； （四）禁止截断湿地水源； （五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； （六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； （七）禁止引入外来物种； （八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； （九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 8; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、保留区内。; 符合. 9; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 10; 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水纳管排放，不新增、改设、扩大排污口。; 符合. 11; 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 12; 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于工业类项目，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目。; 符合. 16; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高能耗高排放项目。; 符合. 18; 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目产生的固体废物均实现合理处置，不向水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石矿渣、垃圾等物质。; 符合. 综上所述，本项目的建设实施符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》要求。 6、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1施行）及《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目未列入限制类和淘汰类项目，因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 7、《杭州半山国家森林公园总体规划》符合性分析 根据《杭州半山国家森林公园总体规划（修编）（2018～2027年》，内容如下： （1）森林公园范围 杭州市半山国家森林公园位于杭州市北部的拱墅区，涉及石塘社区、沈家桥社区、半山社区、金星社区、市林水局。森林公园的地理坐标为：东经120°10′8″～120°12′41″、北纬30°21′9″～30°23′44″，东靠皋亭山风景名胜区，南至半山街道，西邻原杭州钢铁厂，北与余杭区崇贤街道相连。森林公园范围内总面积752.81公顷。 （2）森林公园主题定位 公园的主题定位为 “生态、休闲、健身”。 （3）森林公园功能分区 具体区划见表1-7。 表1-7功能分区方案 功能区; 面积; 主题功能. 合计; 752.81; -. 核心景观区; 仙人谷森林休闲区; 67.58; 生态景色观光、休闲游赏. 一般游憩区; 小计; 461.64; -. 南山坞森林游憩区; 13.25 生. 环境体验、户外 动; 半山民俗文化区; 104.43; 民俗风情和特色文化的体验. 天子岭生态科普区; 55.87; 生态科普教育和践行文明. 龙虎山生态游览区; 88.09; 景色观光和游赏. 生态保育区; 黄鹤山生态保育区; 197.04; 森林培育和保护. 管理服务区; 娘娘庙管理服务区; 26.55; 游客服务、人流集散和日常管理. （4）资源和环境保护规划 ①重点风景资源保护 森林风景资源包括公园内的自然景观资源、人文景观资源两大类。需要重点保护的对象和范围包括： 人文景观：半山立夏节、半山观桃、皋亭修禊、半山泥猫； 建筑景观：望宸阁、枫华园、博文园、翠峰阁、东皋禅师遗踪、半山娘娘庙、半山娘娘庙遗址、显宁寺遗址、战国水晶杯遗址等、； 水文景观：龙山水库、虎山水库； 生物景观：位于虎山水库北面山体的常绿落叶阔叶混交林、位于仙人谷北侧山岙内的苦槠林、位于半山山顶的白鹃梅灌木林； 地文景观：仙人谷、半山。 ②森林植物与野生动植物保护 在全面保护各种野生植物的基础上，重点保护列入国家重点保护名录的野生植物、珍稀植物，维护物种多样性、生物多样性。据初步调查.公园内植物共有143科440属671种（含种下等级下同），其中蔗类植物18科24属34种，裸子植物5科13属14种双子叶植物104科318属 506种，单子叶植物16科85属117种，裁培植物158种。其中，国家重点保护植物5种，分别为银杏、水杉、野养麦、香樟、野大豆。 植被以阔叶林为主，群落结构较为复杂，森林茂密，特别是虎山南面山坞的青冈苦褚林，树干高大，林相整齐，较为罕见。 ③野生动物保护 野生动物是物种多样性、生物多样性的重要组成部分。公园野生动物资源丰富，包括兽类、鸟类、两栖类、鱼类和昆虫共计27目58科166种，其中有国家重点保护动物14种，均为二级保护动物，主要有：穿山甲、崔鹰、凤头鹰、红集、雕鸦、红角鹗等。 ④生态环境保护 包括森林生态保护、水体环境保护、大气环境保护、声环境保护、土壤环境保护、环境卫生保护等。 根据《杭州半山国家森林公园总体规划》及规划图可知，本项目位于半山国家森林公园南侧，医院仅西北角边界与半山国家森林公园南门相邻，地块不属于半山国家级森林公园总体规划红线范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目为浙江省肿瘤医院科教大楼配套燃气锅炉改建项目，建筑利用在建项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的D4430热力生产和供应。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判定项目的评价类别，具体见表2-1。 表2-1环境影响评价分类管理名录对应类别表 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十一、电力、热生产和供应业. 91; 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气[2017]2号《高污染燃料目录》中规定的燃料; /. 本项目使用8t/h天然气锅炉，因此，本项目环评类别为编制环境影响报告表。 2、排污许可管理类别判定 本项目主要为配套热力供应，属于“三十九、电力、热力生产和供应业44中热力生产和供应443”，本项目使用8t/h天然气锅炉，故根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）判定锅炉项目实行排污许可简化管理；医院属于“四十九、卫生84中医院841”，且医院床位数500张及以上，故医院现有排污许可管理类别为重点管理。因此，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）判定医院实行排污许可重点管理，具体见表2-2。 表2-2排污许可分类管理名录对应类别表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十九、电力、热力生产和供应业44. 96; 热力生产和供应443; 单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）; 单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的. 四十九、卫生84然气锅炉. 107; 医院841，专业公共卫生服务843; 床位500张及以上的（不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416）; 床位100张及以上的专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）; 疾病预防控制中心8431，床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416. 3、主要建设内容及规模 本项目建设内容为：取消《浙江省肿瘤医院科教大楼建设工程环境影响报告表》中未实施的2台2.5t/h的真空热水燃气锅炉（1用1备），新增1台8t/h的蒸汽燃气锅炉和1台25t/h的全自动电软水器，并将医院现有的2台6t/h蒸汽燃气锅炉（1用1备），1台4t/h蒸汽燃气锅炉搬迁至科教大楼-1F锅炉房内、现有1台20t/h的全自动电软水器停用拆除。 项目工程内容组成详见表2-3。 表2-3建设项目工程组成表 工程类别; 主要内. 主体工程; 科教大楼-1F锅炉房; 取消未实施的2台2.5t/h真空热水锅炉（1用1备），新增1台8t/h蒸汽燃气锅炉和1台25t/h的全自动电软水器，搬入现有2台6t/h蒸汽燃气锅炉（1用1备）、1台4t/h蒸汽燃气锅炉、现有1台20t/h的全自动电软水器停用拆除。. 科教大楼-3F; 设有锅炉房排污降温池。. 辅助工程; 配备全自动软水器，用于制备蒸汽锅炉使用的软水。. 公用工程; 给水; 由市政管网统一供给。. 排水; 院区内已实现雨污分流，项目锅炉排污水、软水制备废水直接纳管排放。. 供热; 项目锅炉采用天然气加热。. 供电; 由当地供电部门统一提供。. 环保工程; 废气治理; 锅炉废气; 锅炉配置低氮燃烧器，燃烧废气通过管道收集后由1根60m的排气筒楼顶排放。. 废水治理; 项目锅炉排污水、软水制备废水直接纳管排放。. 固废治理; 一般固废; 一般固废采用包装袋贮存在库房内，库房占地面积约10m2，统一收集后外售物资公司综合利用。. 储运工程; 一般固废暂存间位于科教大楼-1F，占地面积约10m2。. 天然气为管道运输。. 依托工程; 基础设施; 给排水设施、锅炉房、锅炉房排污降温池等均依托现有。. 一般固废暂存间; 依托院内现有一般固废暂存间。. 4、产品方案 项目主要为配套热力生产供应，冬季主要用于空调供热、热水供应、食堂及消毒供应中心、其他时间主要用于食堂及消毒供应中心，主要产品及产能见表2-4。 表2-4主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能; 备注. 改建前; 本项目; 改建后; 改建后合计. 1; 蒸汽（1# 4t/h锅炉）; 4t/h 96t/d 8640t/a; 4t/h 96t/d 8640t/a; 4t/h 96t/d 8640t/a; 36240t/a; 冬季（按90d计）使用，日运行24h. 2; 蒸汽（2# 6t/h锅炉）; 6t/h 48/d 17520t/a; 6t/h 48/d 17520t/a; 6t/h 48/d 17520t/a; 全年（按365d计）使用，日运行8h. 3; 蒸汽（3# 6t/h锅炉）; /; /; /; 备用. 4; 蒸汽（4# 8t/h锅炉）; /; 8t/h 112t/d 10080 t/a; 8t/h 112t/d 10080 t/a; 冬季（按90d计）使用，日运行14h. 注：医院现有的2台6t/h蒸汽燃气锅炉（1用1备），1台4t/h蒸汽燃气锅炉搬迁至科教大楼-1F锅炉房内，现有锅炉房拆除。 5、主要生产设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设施清单见表2-5。 表2-5主要生产设备清单一览表 序号; 生产单元; 生产 工艺; 设施 名称; 设备型号; 数量（台）; 位置; 备注. 改建前; 本项目; 改建后. 1; 供热; 加热; 蒸汽燃气锅炉; 4t/h; 1; 1; 1; 科教大楼-1F锅炉房; 冬季使用. 2; 6t/h; 2; 2; 2; 1用1备，全年使用. 3; 8t/h; 0; 1; 1; 冬季使用. 4; 热交换; 板式热交换器; /; 0; 2; 2; 1用1备. 5; 制水; 钠离子交换; 全自动软水器; 20t/h; 1; 0; 0; 停用拆除. 6; 25t/h; 0; 1; 1; 制备软水供应蒸汽锅炉使用. 6、主要原辅材料及能源 根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅料及能源消耗情况见表2-6。 表2-6主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅料及能源; 单位; 用量. 改建前; 本项目; 改建后. 1; 天然气; 1#锅炉（4t/h）; 万m3/a（m3/h）; 67.8（313.9）; 67.8（313.9）; 67.8（313.9）. 2#锅炉（6t/h）; 144.2（493.8）; 144.2（49; .8） 144.2（493.8）. 4#锅炉（8t/h）; 0; 79.4（630.2）; 79.4（630.2）. 2; 钠离子交换树脂; t/3a; 0.5; 0.6; 0.6. 3; 氯化钠; t/a; 3; 4; 4. 4; 自来水（锅炉房）; t/a; 26250; 36348; 36348. 5; 电（锅炉房）; kWh/a; 11; 15; 15. 注：1#锅炉冬季（按90d计）使用，日运行24h，2#锅炉全年（按365d计）使用，日运行8h，4#锅炉冬季（按90d计）使用，日运行14h。锅炉耗气量及热效率根据设计资料提供，其中热效率按90%计。. 7、水平衡 图2-1改建项目实施后水平衡图 8、平面布置 本项目为医院配套燃气锅炉改建项目，项目位于科教大楼-1F锅炉房及-3F，平面布置示意图见附图3。 表2-7平面布置一览表 主体建筑; 楼层; 布置内容. 科教大楼; 地下室; -3F; 机动车停车位、设备机房、库房、送风机房、排风机房、锅炉房排污降温池。. -1F; 进风机房、送风机房、一般固废暂存间、卫生间、锅炉房（内置锅炉、软水制备器等）、配电间、机修间、消防水池、消防泵房、空调机房、. 活泵房（含生活水泵）、网络汇聚机房、运营商机房、电话安防汇聚机房、值班控制室。9、劳动定员及工作班制 本项目不新增劳动定员，依托现有食堂和宿舍，员工工作时间与锅炉使用时间对应，改建项目实施后1#锅炉冬季（按90d计）使用，日运行24h；2#锅炉冬夏两季（按180d计）使用，冬季日运行24h、夏季日运行10h；4#锅炉冬季（按90d计）使用，日运行14h；全自动软水器全年使用，日运行最长8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要为配套热力生产供应，主要工艺流程见图2-2。 图2-2工艺流程及产污环节图 工艺简述： 本项目主要为锅炉供热，采用天然气作为能源，锅炉燃烧产生的烟气经锅炉房烟囱（60m）排放。锅炉排污水纳入市政污水管网。 蒸汽燃气锅炉需使用软水，采用全自动软水器制备软水。其原理为新鲜水先进入钠离子交换罐，组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的钠离子交换树脂进行交换，水中的钙、镁离子被钠离子交换，从而获得软化水。软化水出水水质达不到蒸汽锅炉用水要求时，对离子交换树脂进行反冲洗再生。再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子置换出来，树脂就又恢复了软化交换功能。本项目是定期用8~10%的氯化钠溶液清洗钠离子交换树脂实现再生，平均一天一次，反冲洗废水纳入市政污水管网。离子交换树脂平均约3年整体更换一次，废离子交换树脂由原厂家回收综合利用。 2、主要污染工序 根据本项目工艺流程及产污环节概况，项目主要污染源及污染物见表2-8。 表2-8主要污染源及污染物一览表 污染物类型; 污染源名称; 产生环节; 主要污染物. 废气; 锅炉废气; 天然气燃烧; NOx、SO2、颗粒物、林格曼黑度. 废水; 锅炉排污水; 蒸汽锅; CODCr、SS. 软水制备废水; 软水制备; CODCr、SS. 固废; 离子交换树脂更换; 软水制备; 废离子交换树脂. 噪声; 设施噪声; 生产设施; Leq. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目审批及验收情况 现有项目审批和验收情况见表2-9。 表2-9现有项目审批和验收情况 项目名称; 环境影响评价情况; 竣工环境保护验收情况; 备注. 审批单位; 批准文号. 浙江省肿瘤医院集体宿舍扩建、放射科项目; 原杭州市环境保护局; 1988.8.15; /; 已建. 浙江省肿瘤医院拆建锅炉房项目; 原杭州市环境保护局; 199; .4.18; 已建. 浙江省肿瘤医院新病房大楼项目; 原杭州市环境保护局; 1998.7.30; 已建. 浙江省肿瘤医院2003年自筹基本建设项目; 原浙江省环境保护局; 浙环建[2004]58号; 已建. 浙江省肿瘤医院二号病房大楼项目环境影响报告书; 原浙江省环境保护局; 浙环建[2007]58号; 已通过原杭州市环保局竣工环境保护验收（2017.9.8）; 已建. 浙江省肿瘤医院科教大楼建设工程环境影响报告表; 杭州市生态环境局拱墅分局; 杭环拱评批[2021]16号; 未验收; 在建. 已取得排污许可证（编号：123300004700517425001V）. 2、已建项目污染物排放情况 已建项目废气处理设施有：处理污水处理站废气的“光催化氧化装置”、锅炉采用低氮燃烧技术；废水处理设施有：医院污水处理站。经现场核实，现有环保设施均正常运行。污水处理站废气处理设施于2020年年底进行改造换新。 已建项目废气污染物产排量核算依据：污水处理站废气产排量由2023年例行检测报告的排放速率反推计算得出；锅炉废气根据实际运行时间计算得出；实验室废气、饲养废气、汽车尾气、食堂油烟产排量根据《浙江省肿瘤医院科教大楼建设工程环境影响报告表》类比得出。废水污染物产排量核算依据：根据2022.9~2023.8医院排污口在线监测流量数据合计。一般固废及危险废物根据2022年医院统计所得数据；生活垃圾根据现有医疗人员、住院人员及门诊人员数合计所得。 医院已建项目污染物排放汇总详见表2-10。 表2-10已建项目污染物排放汇总表 污染类别; 污染物名称; 已建项目产生量; 已建项目排放量; 削减量; 备注. t/a; t/a; t/a. 废气; 污水处理站废气; NH3; 0.085; 0.034; 0.051; 排放量由2023年例行检测报告推算得出，收集效率85%、去除效率70%，经光催化氧化装置处理后15m排气筒（DA001）排放. H2S; 0.002; 0.001; 0.001. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量. 锅炉废气; 颗粒物; 0.169; 0.169; 0; 现有2台6t/h蒸汽锅炉（1用1备），1台4t/h蒸汽锅炉，季节性使用，天然气使用量约为212万m3/a，低氮燃烧后废气分别经收集后15m排气筒（DA002、DA003）排放. SO2; 0.424; 0.424; 0. NOx; 0.642; 0.642; 0. 实验室 废气; 非甲烷总烃; .1989; .1989 0; 在通风橱内操作，通风橱正常抽风运作，废气进入通风井并引至屋顶高空排放. 甲醇; 0.0842; 0.0842; 0. 丙酮; 0.0002; 0.0002; 0. 甲醛; 0.0017; 0.0017; 0. 二甲苯; 0.0344; 0.0344; 0. 硫酸雾; 0.0002; 0.0002; 0. 氯化氢; 0.0001; 0.0001; 0. 饲养废气; NH3; 0.0639; 0.0639; 0; 动物房配有全排全送的通风系统，换气次数15次/h以上. H2S; 0.0; 83 0.0; 83 0. 汽车尾气; CO; 6.548; 6.548; 0; 现有车位338个，地下车位汽车尾气经收集后引至屋顶排放. HC; 0.110; 0.110; 0. NOx; 0.158; 0.158; 0. 食堂油烟; 油烟; 1.068; 0.160; 0.908; 医院医务人员2000人，住院病人按1900人/天计，油烟经高效油烟器处理后经过管道至屋顶排放. 废水; 医疗废水、实验室清洗废水、纯水制备浓水、锅炉排污水、餐饮废水、生活污水; 废水量; 363480m3/a; 363480m3/a; 0; 建设单位提供资料. CODCr; 90.870; 18.174; 72.696; 餐饮废水经隔油池、生活污水经化粪池处理后与医疗废水一起进入医院污水处理站预处理达标后纳管. BOD5; 36.348; 3.645; 32.713. SS; 21.809; 3.645; 18.174. NH3-N; 16.357; 1.817; 14.539. 粪大肠菌群; 1.82×1012; 3.63×1011; 1.45×1012. 动植物油; 7.270; 0.142; 7.127. 固体废物; 医疗废物; 587; 587; 0; 建设单位提供资料，委托杭州大地维. 医疗环保有限公司处理; 实验废液; 4.09; 4.09; 0; 建设单位提供资料，委托杭州立佳环境服务有限公司处理. 废瓶装试剂; 0.112; 0.112; 0. 废试剂瓶; 0.748; 0.748; 0. 废紫外灯管; 0.003; 0.003; 0. 废药物; 0.007; 0.007; 0. 污泥; 6.75; 6.75; 0. 废滤芯; 0.03; 0.03; 0; 原厂家回收处理. 废离子交换树脂; 0.5t/3a; 0.5t/3a; 0; 原厂家回收处理. 一般废包装材料; 0.3; 0.; 0; 建设单位提供资. ，外售处理; 生活垃圾; 1149.75; 1149.75; 0; 医院医务人员2000人，住院病人按1900人/天计，日门诊按2500人次. 噪声; 本项目主要噪声源为风机、水泵、锅炉等设备运行时产生的噪声，源强在80~85dB之间. 注：3#燃气锅炉（备用）排气筒编号为DA004。 医院现有的2台6t/h蒸汽燃气锅炉（2#用3#备）、1台4t/h蒸汽燃气锅炉（1#）拟搬迁至科教大楼-1F锅炉房内，现有锅炉房清空拆除；现有1台20t/h的全自动软水器停用拆除，作为该项目的“以新带老”削减工程，其污染物情况见表2-11。 表2-11已建项目“以新带老”削减污染源强汇总表 种类; 污染物名称; 单位; 排放量. 废气; 1#锅炉废气; 颗粒物; t/a; 0.054. SO2; t/a; 0.136. NOx; t/a; 0.205. 2#锅炉废气; 颗粒物; t/a; 0.115. SO2; t/a; 0.288. NOx; t/a; 0.437. 合计; 颗粒物; t/a; 0.169. SO2; t/a; 0.424. NOx; t/a; 0.642. 废水; 1#锅炉排污水; 废水量; t/a; 919.37. C; D t/a; 0.0276. SS; t/a; 0.0014. 2#锅炉排污水; 废水量; t/a; 1955.35. COD; t/a; 0.0587. SS; t/a; 0.0029. 软水制备废水; 废水量; t/a; 90. COD; t/a; 0.0027. SS; t/a; 0.0001. 合计; 废水量; t/a; 2964.72. COD; t/a; 0.0890. SS; t/a; 0.0044. 固废; 一般固废; 废离子交换树脂; t/3a; 0.5. 注：锅炉废气、锅炉排污水参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）排污系数进行核算；反冲洗废水约0.5t/次，每天反冲洗1次，运行时间约180d。 3、在建项目污染物排放情况 浙江省肿瘤医院在建项目有：浙江省肿瘤医院科教大楼建设工程，目前项目仍在建设中，本评价主要引用《浙江省肿瘤医院科教大楼建设工程环境影响报告表》相关结论。 （1）主要建设内容及规模 在建项目工程组成见表2-12。 表2-12在建项目工程组成一览表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 科教大楼（地上12F）; 建筑面积28746m2，其中地上面积21185m2，地下面积7561m2，主要功能包括浙江省肿瘤研究所（含中心实验室或公共实验平台、实验动物中心、下设各课题组（PI）和目前现有的各类实验室用房）；标本库（蜡块存放）；GCP；教学功能用房（附属医院教学用房、技能培训、专科培训、规培等基地用房）；科教会议中心和配套地下停车库等。配套建设2台2.5t/h真空热水锅炉（1用1备）。. 辅助工程; 地下室; -3F; 机动车停车位55个、设备机房、库房、送风机房、排风机房、锅炉房排污降温池。. -2F; 机动车停车位45个. 设备机房、生活垃圾暂存间、废弃物暂存间（危险废 ）、洗污房、送风机房、排风机房、库房。; -1F; 进风机房、送风机房、污物暂存间、卫生间、锅炉房、配电间、机修间、消防水池、消防泵房、空调机房、生活泵房（含生活水泵）、网络汇聚机房、运营商机房、电话安防汇聚机房、值班控制室. 公用工程; 供水系统; 由市政供水干管引入，地下室设置生活泵房，加压供水。 热水系统：项目设置锅炉房，锅炉提供空调热水，仅冬季使用。室内淋浴部分热水采用空气源热泵机组制热。 实验室所用纯水由纯水机制备，水源来自新鲜自来水。. 排水系统; 室内排水采用废、污分流制；室外排水采用雨、污分流制。本项目实验过程产生的废液全部收集委托有资质单位处置；项目人员利用大楼公共厕所，大楼厕所污水经化粪池、食堂餐饮废水经隔油池处理后进入医院污水处理站，实验清洗废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相关标准后纳入市政污水管网。. 供电系统; 由当地供电部门供电. 供气系统; 由当地市政燃气管道供应。. 暖通系统; 动物实验室区域、细胞房区域及PCR区域，空调冷热源独立，采用四管制风冷涡旋机组，冷热源放置屋面通风良好处。药房、档案室、公共实验室平台采用多联机空调系统，室外机放置屋面通风良好处，其他区域采用水冷螺杆加锅炉的空调形式，水冷机组及锅炉放置地下一层设备用房内。实验室排风系统单独设置。地下汽车库设计与平时排风系统合用的机械排风系统。. 消防系统; 地下室-1F设置消防水池2座，总容积150.41m3。. 环保工程; 废气; 实验室废气; 通过负压吸气装置及万向集气罩收集，换气次数15次/h以上，排风经“SDG吸附+活性炭吸附”处理后屋顶排气筒排放。. 病理科组织处理、标本制作、分子病理、免疫组化等房间、动物实验区异味; 通过负压吸气装置收集，病理科组织处理、标本制作、分子病理、免疫组化等房间换气次数10次/h以上，动物实验区换气次数25次/h以上，排风经过一体扰流喷淋除臭设备灭活减毒净化后屋顶排气筒排放。. 汽车尾气; 汽车尾气井，屋顶排气筒排放。. 锅炉废气; 采用低氮燃烧技术，燃烧产生的废气收集后屋顶排气筒排放。. PCR实验室废气; PCR实验室区域换气次数15次/h以上，废气经高效过滤后通风系统排放。. 污水处理站恶臭; 采用地埋式加盖密闭，废气经设备自带引风机引至光催化氧化处理装置处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放。. 食堂餐; 油烟 经油烟净化设施处理后经专用烟道引至楼顶排放。. 废水; 医疗及实验室清洗废水、除臭废水; 经现有污水处理站预处理达标后，接入杭州七格污水处理厂集中处理外排。. 餐饮废水; 经隔油池处理后进入医院污水处理站处理达标后接入杭州七格污水处理厂集中处理外排。. 生活污水; 经化粪池处理后进入医院污水处理站处理达标后接入杭州七格污水处理厂集中处理外排。. 噪声; 选用低噪声设备，采取墙体隔声、减振、距离衰减、风机软连接、消声等降噪措施。. 固废; 生活垃圾; 位于地下室-2F，占地14.81m2，统一置于指定的垃圾堆放处、垃圾箱，由当地环卫部门统一清运处理。. 一般固废; 污物暂存间位于地下室-1F、1~8F，总占地78.57m2，主要暂存一般固体废物，统一收集后外售物资. 司综合利用。; 危险废物; 位于地下室-2F、9~12F，占地59.32m2，主要暂存医疗废物及实验室危险废物，按照规范要求建设各类危废暂存场所，分类收集贮存，委托有资质单位妥善安全处置。. 风险防范; 安装天然气可燃气体泄露检测系统；危废暂存间内设置围堰和导流沟；落实分区防渗，试剂耗材室、危废暂存间作为重点防渗区。. 储; 工程 库房; 位于-3F、-2F、4~6F、9~12F，总占地372.87m2，主要存放杂物等. 试剂耗材室; 位于2F，总占地30.36m2，主要存放有机溶剂等. 自动化冷库; 位于2F，占地362.53m2. 液氮贮存区; 位于2F，占地113.06m2. 石蜡切片储存区; 位于2F，占地89.81m2. 生物样本贮存间; 位于7F，占地64.68m2. 依托工程; 职工宿舍; 依托现有. 食堂; 依托现有. 污水处理站; 依托现有，地埋式一座，处理规模为1800m3/d. （2）污染源强情况 在建项目污染源强汇总见表2-13。 表2-13在建项目污染源强汇总表 污染类别; 污染物名称; 产生量 t/a; 排放量t/a; 以新带老削减量t/a; 处理措施. 废气; 实验室废气; 非甲烷总烃; 0.5329; 0.1492; 0.1989; 要求在通风橱内操作，负压吸气，通过竖井引至屋顶“SDG吸附+活性炭吸附”装置处理后排放. 甲醇; 0.1685; 0.0472; 0.0842. 丙酮; 0.0003; 0.0001; 0.0002. 甲醛; 0.0033; 0.0009; 0.0017. 二甲苯; 0.0688; 0.019; 0.0344. 硫酸雾; 0.0002; 5.02×10-5; 0.0002. 氯化氢; 0.0047; 0.0013; 0.0001. 饲养废气; NH3; 0.1367; 0.0322; 0.0639; 集中抽气，通过竖井引至屋顶“一体扰流喷淋除臭”装置处理后排放. H2S; 0.0391; 0.0092; 0.0183. 汽车尾气; CO; 1.937; 1.937; 0; 集中抽气，通过竖井引至屋顶排放. HC; 0.032; 0.032; 0. NOx; 0.047; 0.047; 0. 锅炉废气; 颗粒物; 0.040; .040 0; 低氮燃烧技术处理后通过竖井引至屋顶排放. SO2; 0.144; 0.144; 0. NOx; 0.251; 0.251; 0. 食堂; 餐饮油烟; 0.027; 0.004; 0; 经油烟净化装置处理后引至建筑物楼顶排放. 废水; 实验室清洗废水、纯水制备浓水、除臭废水、餐饮废水及职工生活污水; 废水量; 5412.75; 5412.75; 1458.5; 生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后与实验室清洗废水、除臭废水一起进入医院污水处理站处理，处理达标后与纯水制备浓水一起纳管排放. CODCr; .742 0.271; 0.073. SS; 1.184; 0.054; 0.015. NH3-N; 0.135; 0.027; 0.005. 动植物油; 0.025; 0.005; 0. 固废; 医疗废物; 100; 100; 50.000; 委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置. 实验废液; 3.5; 3.5; 1.860; 委托杭州立佳环境服务有限公司处置. 废瓶装试剂; 0.05; 0.05; 0.027. 废试剂瓶; 3.5; 3.5; 1.694. 废紫外灯管; 0.001; 0.001; 0.001. 废SDG吸附剂; 0.40; 0.404; 0. 废活性炭; 4.757; 4.757; 0. 污泥; 0.3; 0.3; 0. 废滤芯; 0.012; 0.012; 0; 由原厂家回收综合利用. 废离子交换树脂; 0.051t/3a; 0.051t/3a; 0. 一般废包装材料; 0.05; 0.05; 0.03; 外售物资回收站综合利用. 生活垃圾; 18.25; 18.25; 0; 委托环卫部门定期清运处理. 《浙江省肿瘤医院科教大楼建设工程环境影响报告表》中2台2.5t/h真空热水锅炉（1用1备）不再建设，作为该项目的“以新带老”削减工程，其污染物情况见表2-14。 表2-14在建项目“以新带老”削减污染源强汇总表 种类; 污染物名称; 单位; 排放量. 废气; 颗粒物; t/a; 0.040. SO2; t/a; 0.144. NOx; t/a; 0.251. 固废; 一般固废; 废离子交换树脂; t/3a; 0.051. 4、现有项目污染源强汇总 浙江省肿瘤医院现有项目“三废”源强汇总见表2-15。 表2-15现有“三废”源强汇总表 污染类别; 污染因子; 已建项目排放量; 在建项目排放量; 以新带老排放量; 在建项目实施后全院排放量. t/a; /a t/a; t/a. 废气; NH3; 0.0979; 0.0321; 0.0639; 0.0662. H2S; 0.0193; 0.0092; 0.0183; 0.0102. 颗粒物; 0.169; 0.040; 0.209; 0. SO2; 0.424; 0.144; 0.568; 0. NOx; 0.800; 0.298; 0.893; 0.205. 非甲烷总烃; 0.1989; 0.1492; 0.1989; 0.1492. 甲醇; 0.0842; 0.0472; 0.0842; 0.0472. 丙酮; 0.0002; 0.0001; 0.0002; 0.0001. 甲醛; 0.0017; 0.0009; 0.0017; 0.0009. 二甲苯; 0.0344; 0.0193; 0.0344; 0.0193. 硫酸雾; 0.0002; 5.02×10-5; 0.0002; 5.02×10-5. 氯化氢; 0.0001; 0.0013; 0.0001; 0.0013. CO; 6.548; 1.937; 0; 8.485. HC; 0.110; 0.032; 0; 0.142. 油烟; 0.160; 0.004; 0; 0.164. 废水; 废水量; 363480; 5412.75; 4423.22; 364469.53. CODCr; 18.174; 0.271; 0.162; 18.283. BOD5; 3.645; /; 0; 3.645. SS; 3.645; 0.054; 0.019; 3.680. NH3-N; 1.817; 0.027; 0.005; 1.839. 粪大肠菌群; 3.63×1011; /; 0; 3.63×1011. 动植物油; 0.142; 0.005; 0; 0.147. 固体废物; 医疗废物; 587; 100; 50; 637. 实验废液; 4.09; 3.5; 4.09; 3.5. 废瓶装试剂; 0.112; 0.0; 0.112; 0.05. 废试剂瓶; 0.748; 3.5; 0.748; 3.5. 废紫外灯管; 0.003; 0.001; 0.001; 0.003. 废药物; 0.007; /; 0; 0.007. 废SDG吸附剂; /; 0.404; 0; 0.404. 废活性炭; /; 4.757; 0; 4.757. 污泥; 6.75; 0.3; 0; 7.05. 废滤芯; 0.03; 0.012; 0; 0.042. 废离子交换树脂; 0.5; 0.051; 0.551; 0. 一般废包装材料; 0.3; 0.05; 0.03; 0.32. 生活垃圾; 114; .75 18.25; 0; 1168. 注：《浙江省肿瘤医院科教大楼建设工程环境影响报告表》中2台2.5t/h真空热水锅炉（1用1备）不再建设；医院现有的2台6t/h蒸汽燃气锅炉（1用1备）、1台4t/h蒸汽燃气锅炉拟搬迁至科教大楼-1F锅炉房内，现有锅炉房清空拆除，现有1台20t/h的全自动软水器停用拆除，均作为该项目的“以新带老”削减工程，故在现有项目排放量中扣除该部分削减量；在建项目实施后全院排放量已扣除《浙江省肿瘤医院科教大楼建设工程环境影响报告表》中以新带老削减量。 5、现有项目污染物达标排放情况 （1）废水达标排放情况 1、验收监测 现有项目废水为医疗废水、实验室清洗废水、纯水制备浓水、锅炉排污水、餐饮废水和生活污水，生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理后与医疗废水、实验室清洗废水一起排入污水处理站，污染因子为pH、SS、CODCr、NH3-N等。根据2016年验收报告，对总排口外排废水进行了监测，监测结果详见表2-16。 表2-16验收监测废水水质监测结果一览表 监测位置; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 达标情况. 2016.9.22日均值; 2016.9.23日均值. 总排口; pH值（无量纲）; 6.71~6.83; 6.84~6.91; 6~9; 达标. BOD5; 6.2; 5.8; 100; 达标. CODCr; 46.3; 46.8; 250; 达标. 动植物油; ˂0.04; ˂0.04; 20; 达标. 石油类; 0.27; 0.30; 20; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.10; 0.11; 10; 达标. SS; 19; 17; 60; 达标. NH3-N; 5.65; 4.40; 45; 达标. 色度（倍）; 2; 2; -; -. 挥发酚; ˂0.01; ˂0.01; 1.0; 达标. 总氰化物; 0.01; 0.015; 0; 5 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; ˂20; ˂20; 5000; 达标. 总余氯; 17.2; 18.6; -; -. 由上表可知，验收监测期间，医院污水排放口废水中的所有指标最大日均浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构预处理标准，其中NH3-N日均出口浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准，符合纳管要求。 2、例行监测 现有项目于2023年7月7日对污水处理站总排口进行了例行监测，详见表2-17。 表2-17例行监测废水水质监测结果一览表 监测 位置; 样品 状态; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 达标情况. 2023.7.7日均值. 总排口DW001; 微黄 浑浊; pH值（无量纲）; 7.13; 6~9; 达标. SS; 24.67; 60; 达标. CODCr; 54.33; 250; 达标. BOD5; 13.2; 100; 达标. NH3-N; 37.53; 45; 达标. 总余氯; 2.89; -; -. 粪大肠菌群（MPN/L）; 20; 5000; 达标. 动植物油类; 0.13; 达标. 石油类; 0.06 20; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.071; 10; 达标. 色度（倍）; 20; -; -. 挥发酚; 0.012; 1.0; 达标. 氰化物; <0.004; 0.5; 达标. 由上表可知，监测期间，医院废水总排放口所有指标日均排放浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构预处理标准，其中NH3-N日均出口浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准，符合纳管要求。 医院已建设有规范化污染物排放口，并设置了标志牌，废水污染物排放口已安装自动监测设施并与管理部门联网，监测因子包括pH值、COD、氨氮、总余氯等，2023年9月的在线监测结果详见表2-18。 表2-18医院2023.9废水在线监测结果一览表（pH值无量纲） 监测 时间; 监测值（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 达标情况. 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6. pH值; 7.15; 7.15; 7.09; 7.00; 7.13; 7.10; 6~9; 达标. COD; 82.06; 82.02; 81.50; 79.68; 79.20; 85.27; 250; 达标. NH3-N; 39.65; 39.22; 35.53; 29.10; 31.03; 31.95; 45; 达标. 总余氯; 3.62; 3.84; 3.73; 3.55; 3.54; 3.35; -; -. 监测 时间; 监测值（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 达标情况. 9.7; 9.8; 9.9; 9.10; 9.11; 9.12. pH值; 7.06; 7.09; 7.20; 6.98; 6.89; 6.96; 6~9; 达标. COD; 80.04; 79.17; 158.92; 71.01; 66.21; 65.62; 250; 达标. NH3-N; 32.29; 30.03; 39.27; 26.53; 25.05; 32.41; 45; 达标. 总余氯; 3.50; 3.23; 3.35; 3.51; 4.03; 3.74; -. 监测 时间; 监测值（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 达标情况. 9.13; 9.14; 9.15; 9.16; 9.17; 9.18. pH值; 6.96; 6.98; 6.89; 6.78; 6.96; 6.78; 6~9; 达标. COD; 76.10; 84.13; 91.94; 75.89; 75.33; 68.95; 250; 达标. NH3; N 33.49; 34.72; 30.61; 25.34; 24.62; 21.37; 45; 达标. 总余氯; 3.86; 3.72; 3.53; 3.68; 3.47; 3.59; -; -. 监测 时间; 监测值（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 达标情况. 9.19; 9.20; 9.21; 9.22; 9.23; 9.24. pH值; 6.75; 6.90; 6.88; 6.97; 6.83; 6.54; 6~9; 达标. COD; 90.64; 80.01; 90.1; 83.13; 91.82; 106.16; 250; 达标. NH3-N; 21.89; 25.44; 24.17; 28.60; 25.98; 12.45; 45; 达标. 总余氯; 3.32; 3.73; 3.6; 3.75; 3.18; 2.67; -; -. 监测 时间; 监测值（m; /L） 标准限值（mg/L）; 达标情况. 9.25; 9.26; 9.27; 9.28; 9.29; 9.30. pH值; 6.65; 6.84; 6.83; 6.80; 6.64; 6.36; 6~9; 达标. COD; 86.12; 90.87; 83.51; 78.03; 87.86; 110.84; 250; 达标. NH3-N; 16.09; 25.57; 27.76; 28.17; 23.86; 4.30; 45; 达标. 总余氯; 3.57; 3.97; 3.68; 3.63; 3.25; 2.47; -. 由上表可知，监测期间，医院废水总排口在线监测指标均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构预处理标准，其中NH3-N浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准，符合纳管要求。 （2）废气达标排放情况 1）验收监测 ①有组织 根据2016年验收报告，对污水处理站有组织废气进行了监测，详见表2-19。 表2-19验收监测有组织排放监测结果一览表 监测时间; 监测项目; 批次; 监测值（kg/h）; 标准限值（kg/h）; 达标情况. 2016.9.22; H2S; 平均值; ˂1×10-3; 0.33; 达标. NH3; 平均值; ˂0.01; 4.9; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; 第一次; 730; 2000; 达标. 第二次; 974; 达标. 第三次; 1299; 达标. 2016.9.23; H2S; 平均值; ˂1×10-3; 0.33; 达标. NH3; 平均值; ˂0.01; 4.9; 达标. 臭气浓度 （; 量纲） 第一次; 974; 20; 0 达标. 第二次; 730; 达标. 第三次; 974; 达标. 污水处理站有组织废气监测结果表明：污水处理站排气筒距离地面高度为15m，H2S、NH3、臭气浓度监测期间排放量监测值均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应排放限值要求。 ②无组织 根据2016年验收报告，对污水处理站无组织废气进行了监测，监测结果详见表2-20。 表2-20验收监测无组织排放监测结果一览表 监测时间; 监测 项目; 监测点; 监测值（mg/m3）; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2016.9.22; H2S; 1#; 1×10-3; 1×10-3; 1×10-3; 2×10-3; 0.06; 达标. 2#; 5×10-3; 3×10-3; 9×10-3; 9×10-3; 达标. 3#; 3×10-3; 1×10-3; 7×10-3; 1×10-3; 达标. 4#; 1×10-3; 1×10-3; ˂2×10-3; 1×10-3; 达标. NH3; 1#; 0.16; 0.15; 0.16; 0.15; 1.5; 达标. 2#; 0.20; 0.20; 0.23; 0.18; 达标. 3#; 0.16; 0.1; 0.12; 0.13; 达标. 4#; 0.12; 0.13; 0.21; 0.16; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 1#; 17; 18; 15; 17; 20; 达标. 2#; 15; 16; 16; 16; 达标. 3#; 19; 15; 15; 16; 达标. 4#; 16; 15; 12; 13; 达标. 氯气; 1#; 0.12; 0.11; 0.05; 0.09; 0.40; 达标. 2#; 0.10; 0.13; 0.23; 0.23; 达标. 3#; 0.20; 0.27; 0.18; 0.21; 达标. 4#; .09 0.1; 0.06; ˂0.03; 达标. 2016.9.23; H2S; 1#; 1×10-3; 1×10-3; 1×10-3; 1×10-3; 0.06; 达标. 2#; 1×10-3; 1×10-3; 1×10-3; 1×10-3; 达标. 3#; 1×10-3; ˂1×10-3; 1×10-3; 2×10-3; 达标. 4#; 1×10-3; 3×10-3; 1×10-3; 1×10-3; 达标. NH3; 1#; 0.16; 0.19; 0.13; 0.13; 1.5; 达标. 2#; 0.17; 0.22; 0.1; 0.17; 达标. 3; 0.15; 0.17; 0.19; 0.17; 达标. 4#; 0.14; 0.14; 0.20; 0.17; 达标. 臭; 浓度（无量纲） 1#; 18; 16; 17; 19; 20; 达标. 2#; 16; 14; 15; 17; 达标. 3#; 17; 14; 16; 16; 达标. 4#; 15; 13; 14; 15; 达标. 氯气; 1#; ˂0.02; 0.04; 0.03; ˂0.03; 0.40; 达标. 2#; 0.10; 0.10; ˂0.03; 0.04; 达标. 3#; 0.15; 0.28; ˂; .03 ˂0; 03; 达标. 4#; 0.10; 0.04; ˂0.03; ˂0.03; 达标. 医院场界无组织废气监测结果表明：医院场界各监测点H2S、NH3、臭气浓度监测期间各频次监测最大值均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的相应标准限值要求，氯气监测期间各频次监测最大值能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2（续）无组织排放监控浓度限值要求。 2）例行监测 现有项目于2023年7月28日对污水处理站废气进行了例行监测。 ①有组织 有组织监测结果见表2-21。 表2-21例行监测有组织排放监测结果一览表 监测时间; 监测位置; 监测项目; 批次; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 标准限值（kg/h）; 达标 情况. 2023.7.28; 污水站废气排放口DA001; H2S; 平均值; 0.035; 4.76×10-5; 0.33; 达标. NH3; 平均值; 1.81; 2.46×10-3; 4.9; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; 最大值; 1318; -; 2000; 达标. 污水处理站有组织废气监测结果表明：污水处理站排气筒距离地面高度为15m，H2S、NH3、臭气浓度监测期间排放量监测值均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应排放限值要求。 ②无组织 有组织监测结果见表2-22。 表2-22例行监测无组织排放监测结果一览表 监测时间; 监测项目; 监测点; 监测值（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 2023.7.28; H2S; 1#; 0.008; 0.03; 达标. 2#; 0.002; 达标. 3#; 0.002; 达标. 4#; 0.004; 达标. NH3; 1#; 0.091; 1.0; 达标. 2#; 0.123; 达标. # 0.05; 达标. 4#; 0.122; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 1#; <10; 10; 达标. 2#; <10; 达标. 3#; <10; 达标. 4#; <10; 达标. 氯气; 1#; 0.052; 1; 达标. 2#; 0.065; 达标. 3#; 0.041; 达标. 4#; 0.066; 达标. 医院场界无组织废气监测结果表明：医院场界各监测点H2S、NH3、臭气浓度监测期间各频次监测最大值均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的相应标准限值要求，氯气监测期间各频次监测最大值能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2（续）无组织排放监控浓度限值要求。 3）其他监测 现有2台6t/h蒸汽锅炉（1用1备，3#锅炉为备用），1台4t/h蒸汽锅炉（1#），1#锅炉于2023年9月15日进行了有组织废气监测、2#锅炉于2023年6月7日进行了有组织废气监测，监测结果详见表2-23。 表2-23锅炉废气有组织排放监测结果一览表 采样点位; 采样日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 达标分析. 1#锅炉排气筒DA002（15m）; 2023.9.15; 平均烟; 含氧量(%) 3.31; -; -. 平均标态干烟气量(m3/h); 3140; -. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 2.5; 2.8; 2.7; -; -. 平均浓度(mg/m3); 2.7; -; -. 平均折算浓度(mg/m3); 2.7; 10; 达标. 平均速率(kg/h); 8.48×10-3; -; -. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); <3; <3; <3; -; -. 平均浓度(mg/m3); <3; -; -. 平均折算浓度(mg/m3); <3; 20; 达标-. 平均速率(kg/h); 4.71×10-3; -; -. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); 23; 22; 21; -; -. 平均浓度(mg/m3); 22; -; -. 平均折算浓度(mg/m3); 22; 50; 达标. 平均速率(kg/h); 0.069; -; -. 2#锅炉排气筒DA003（15m）; 2023.6.7; 平均烟气含氧量(%); 1.88; -; -. 平均标态干烟气量(m3/h); 2250; -; -. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 2.2; 2.2; 2.2; -; -. 平均浓度(mg/m3); 2.2; -; -. 平均折算浓度(mg/m3); 2.2; 10; 达标. 平均速率(kg/h); <4.95×10-3; -; -. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); 4; 4; 4; -; -. 平均浓度(mg/m3); 4; -; -. 平均折算浓度(mg/m3); 4; 20; 达标. 平均速率(kg/h); 9.00×10-3; -; -. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); 18; 17; 18; -; -. 平均浓度(mg/m3); 18; -; -. 平均折算浓度(mg/m3); 16; 50; 达标. 平均速率(kg/h); 0.041; -; -. 烟气黑度(林格曼黑度，级); <1; 1; 达标. 锅炉废气有组织监测结果表明：锅炉废气排气筒距离地面高度均为15m，颗粒物、SO2、NOx监测期间排放量监测值均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB3301/T0250-2018）表2中相应排放限值要求。 （3）噪声达标情况 1）验收监测 现有项目噪声主要为风机、水泵等设备运转噪声。二号病房大楼竣工验收期间，对医院场界噪声进行了监测，监测结果见表2-24。 表2-24验收监测场界噪声测量结果一览表 测点 编号; 测点位置; 声级Leq：dB(A). 2016.9.22; 2016.9.23. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 54.8; 45.1; 54.3; 44.7. 2#; 厂界南侧; 57.1; 47.0; 55.2; 46.9. 3#; 厂界西侧; 47.6; 47.7; 47.6; 47.4. 4#; 厂界北侧; 54.9; 46.3; 54.6; 47.0. 限值; 60; 50; 60; 50. 由上表可知，现有项目正常运行时，昼间场界噪声为47.6～57.1dB(A)，夜间噪声为44.7～47.7dB(A)，各测点监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 2、例行监测 现有项目于2023年10月11日对医院场界噪声进行了例行监测，结果见表2-25。 表2-25例行监测场界噪声测量结果一览表 测点 编号; 监测位置; 声级Leq：dB(A). 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 56; 48. 2#; 厂界北侧; 53; 46. 3#; 厂界西北侧; 56; 45. 4#; 厂界西南侧; 58; 47. 5#; 厂界南侧; 56; 47. 限值; 60; 50. （4）固废处置情况 现有项目生产过程中产生的医疗废物、有机废液、无机废液、废试剂瓶、废紫外灯管、废药物、废水处理污泥、一般废包装材料和生活垃圾等，分质暂存后分类处置。各类固体废物的调查统计汇总见表2-26。 表2-26现有项目固废产生量及处理处置情况一览表 序号; 固废种类 （名称）; 危废编号; 实际产生量（2022年）; 处置去向. 转移量（t）; 库存量（t）. 1; 医疗废物; 感染性废物; HW01/841-001-01; 587; 587; 委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理. 2; 损伤性废物; HW01/841-002-01. 3; 病理性废物; HW01/841-003-01. 4; 化学性废物; HW01/841-004-01. 5; 药物性废物; HW01/841-005-01. 6; 实验废液; HW49/900-047-49; 4.09; 4.09; 委托杭州立佳环境服务有限公司处理. 7; 废瓶装试剂; HW49/900-999-49; 0.112; 0.112. 8; 废试剂瓶; HW49/900-041-49; 0.748; 0.748. 9; 废紫外灯管; HW29/900-023-29; 0.003; 0.003. 10; 废药物; HW03/900-002-03; 0.007; 0.007. 11; 水处理污泥; HW49/772-006-49; 6.75; 6.75. 12; 废滤芯; /; 0.03; 0.03; 原厂家 回收. 13; 废离子交换树脂; /; 0.5; 0.5. 14; 一般废包装材料; /; 0.3; 0.3; 物资回收公司. 15; 生活垃圾; /; 1149.75; 1149.75; 环卫清理. 医院内东侧设一间危险废物仓库，面积约54m2，采用地坪铺防渗层做防渗处理，并做防腐处理，可有效防腐和防渗漏。仓库末端设有废液收集池。建设单位对该项目生产过程中产生的危险废物按照浙江省危险废物管理办法要求，建立了医院危险废物管理台帐制度。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），污泥进入污泥池，采用投加次氯酸钠化学消毒方式，并采取搅拌措施，污泥经消毒、压滤减量处理后由具有危险废物处理处置资质的单位抽吸外运处置。 6、医院总量控制情况 根据浙江省肿瘤医院已取得的排污许可证、历年环评及批复、相关验收材料，医院总量指标见表2-27。 表2-27医院总量指标一览表 污染物; 排污许可证; 已批总量控制指标; 医院现有项目实际排放量. 废水量; /; 397112.75m3/a; 367434.25m3/a. CODCr; /; 19.856; 18.372. NH3-N; /; 1.986; 1.837. SO2; /; 3.064; 0.424. NOx; /; 1.963; 0.847. 烟粉尘; /; 0.735; 0.169. VOCS; /; 0.359; 0.359. 注：总量控制指标的废水量、SO2、NOX、烟粉尘数据来自《浙江省肿瘤医院二号病房大楼项目环境影响报告书》及《浙江省肿瘤医院科教大楼建设工程环境影响报告表》，《浙江省肿瘤医院科教大楼建设工程环境影响报告表》中2台2.5t/h真空热水锅炉（1用1备）不再计入实际排放量；原环评用纳管总量作为排放总量，本评价以外排环境标准计算CODCr、NH3-N排放总量。 对比可知，现有项目排放量未突破现有总量指标。 7、排污许可制度执行情况 医院目前已申请取得排污许可证，证书编号123300004700517425001V，严格遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立了环境管理制度，严格控制污染物排放；医院已建设有规范化污染物排放口，并设置了标志牌，废水污染物排放口已安装自动监测设施并与管理部门联网，监测因子包括pH、COD、氨氮、总余氯等。医院已按照排污许可证规定和有关标准规范，委托有资质单位开展自行监测，并保存了原始监测记录。医院现已建立有环境管理台账记录制度，医院已按照排污许可相关要求编制形成季度执行报告、年度执行报告，并如实在在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。 8、企业现存问题及整改措施 根据现场踏勘和资料收集情况，从进一步提高环境污染治理水平、提升环境保护绩效的角度出发，本次评价发现的企业现存问题及整改措施详见表2-28。 表2-28医院现存问题及整改措施一览表 序号; 企业现存问题; 整改措施. 1; 现有项目环保手续履行情况资料存在缺失现象。; 要求医院强化档案意识，加强环保档案标准化管理，完善环保档案管理体系。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 （1）环境功能区 根据当地环境空气功能区划，项目所在地及周边半山国家森林公园环境空气均为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。 （2）达标判定 为了解项目所在区域环境质量情况，本次评价引用杭州市生态环境局2023年6月5日发布《2022年度杭州市生态环境状况公报》有关数据和结论，2022年杭州市区监测统计结果见表3-1。 表3-1杭州市区2022年环境空气污染物基本项目监测结果评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 10.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.0; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 170; 160; 106.3; 超标. 由表3-1可知，2022年杭州市区环境空气中臭氧（O3）第90百分位数8h平均质量浓度略有超标，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度和一氧化碳（CO）第95百分位数日平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准，项目所在区域属于大气环境质量不达标区。 为深入打好蓝天保卫战，有效遏制臭氧污染，浙江省美丽浙江建设领导小组办公室于2022年12月2日印发了《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》的通知（浙美丽办[2022]26号），通知目标：“到2023年，各地完成废气治理低效设施升级改造，建立覆盖省市县三级的臭氧污染天气应对机制。到2024年，重点企业大气污染防治绩效评级B 级及以上占比达到8%。到2025年，中小微企业废气治理设施活性炭集中收集再生体系实现全覆盖，重点企业大气污染防治绩效评级B级及以上占比达到10%，市县生态环境执法机构全面完成大气执法监管装备规范化建设，省级以上开发区（园区）全面完成空气质量监测站点建设；全省臭氧浓度稳中有降，设区城市空气质量优良天数比率达到94%，县级以上城市不发生臭氧引起的重污染天气，基本消除中度污染天气。” 随着各地市按《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》落实各项措施后，杭州市的环境空气质量将会持续改善，臭氧略有超标现象也会逐渐消除。 2、地表水环境质量 （1）水环境功能区 本项目附近地表水体为上塘河（拱墅段），根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），上塘河（拱墅段）属于“杭嘉湖37”段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。 （2）杭州市地表水环境状况 根据《2022年度杭州市生态环境状况公报》，杭州全市水环境质量状况为优，同比稳中有升。市控以上断面，水环境功能区达标率100%，同比持平；钱塘江水环境功能达标率为100%，干、支流水质达到或优于Ⅲ类标准比例为100%；运河水环境功能达标率为100%，水质达到或优于Ⅲ类标准的比例为100%；苕溪水环境功能达标率为100%，水质达到或优于Ⅲ类标准的比例为100%；西湖平均透明度为1.25m；湖区内监测点位水质均达到Ⅲ类及以上水质标准；千岛湖平均透明度为4.47m；湖区内监测点位水质均达到Ⅲ类及以上水质标准。 为了解项目附近水体的水环境质量现状，本环评引用浙江省生态环境监测中心发布的《浙江省地表水环境质量月报》（2023年4月～6月）对项目周边上塘河（半山街道）半山桥监测断面（位于本项目南侧约560m）的地表水环境质量现状评价，详见表3-2。 表3-2半山桥断面水质现状评价表 监测点位; 时间; 断面类型; 控制级别; 功能目标; 现状类别. 上塘河（半山街道）半山桥; 2023.4; 河流; 省控; Ⅳ; Ⅲ. 2023.5; 河流; 省控; Ⅳ; Ⅲ. 2023.6; 河流; 省控; Ⅳ; Ⅲ. 由表3-1可知，项目附近水体上塘河（半山街道）地表水各类水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准要求，水质现状符合水功能区划的要求，周边地表水环境质量较好。 3、声环境质量 （1）声环境功能区 本项目位于杭州市拱墅区半山东路1号，根据《杭州市主城区声环境功能区划分方案》，本项目所在区域声环境质量功能区为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （2）声环境现状 为了解项目周围声环境质量现状，医院委托浙江绿荫环境检测有限公司于2023年10月11日对现场进行了现状布点监测，监测布点位置见附图2。项目周围声环境质量现状监测及评价结果汇总见表3-3。 表3-3声环境现状监测结果一览表（单位：Leq dB(A)） 测点 编号; 测点位置; 声级Leq：dB(A). 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 56; 48. 2#; 厂界北侧; 53; 46. 3#; 厂界西北侧（田园社区）; 56; 45. 4#; 厂界西南侧; 58; 47. 5#; 厂界南侧（半山实验小学）; 56; 47. 限值; 60; 50. 注：厂界西北侧与敏感点田园社区相邻，厂界南侧与敏感点半山实验小学相邻。 由以上监测结果可知，本项目四周场界及田园社区居民敏感点、半山实验小学敏感点昼、夜声环境符合应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境 本项目位于杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院半山院区内西北角科教大楼内，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此，可不进行生态现状调查。 5、地下水及土壤环境 本项目生产过程未持久性污染物和重金属等难降解，不存在明显的土壤、地下水环境污染途径。 此外，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”，项目类别属Ⅳ类。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于“U城市基础设施及房地产”大类中的“142热力生产和供应工程”，按名录规定需编制环境影响报告表，属于Ⅳ类项目，因此不进行地下水环境影响评价。 综上所述，地下水、土壤环境不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标情况具体见表3-3。 2、声环境 保护目标为厂界外50m范围内声环境，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中2类标准。本项目厂界外50m范围内声环境保护目标详见表3-3。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于杭州市拱墅区半山东路1号，项目未新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标。 本项目的主要环境保护目标见表3-4及附图2。 表3-4环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对场界距离/m. X; Y. 浙江省肿瘤医院; /; /; 医院（主要为住院部）; 约1900张床位; 环境空气二类功能区; /; 场界内. 田园公寓（田园社区）; 229435; 3361489; 居住区; 约860户; 西; 约5. 杭州市半山实验小学; 229551; 3361335; 文化区; 约1000人; 南; 约5. 宁和弄（田园社区）; 229375; 3361485; 居住区; 约420户; 西; 约18. 浙江建设技师学院（浙江建设职业技术学院中转部/浙江省建筑安装中等专业学校）; 229791; 3361437; 文化区; 约5500人; 东南; 约80. 半山颐养院（杭州百合护理院）; 229311; 3361545; 医院; 约500张床位; 西; 约80. 农星宿舍; 229325; 3361356; 居住区; 约100户; 西南; 约140. 杭州市半山幼儿园; 229321; 3361333; 文化区; 约500人; 西南; 约145. 金隅田园山水里; 229899; 3361466; 居住区; 约1700户; 东; 约185. 杭州市明德小学; 229542; 3361158; 文化区; 约1200人; 南; 约190. 人才专项租赁住房; 229691; 3361172; 居住区; 约300户; 东南; 约190. 明园路（田园社区）; 229256; 3361349; 居住区; 约270户; 西南; 约195. 电信宿舍; 229265; 3361267; 居住区; 约60户; 西南; 约230. 拆迁安置房; 229789; 3361185; 居住区; 约400户; 东南; 约230. 河畔居（田园社区）; 229391; 3361165; 居住区; 约260户; 西南; 约250. 杭州天禄堂中医康复医院; 229161; 3361393; 医院; 约140张床位; 西南; 约280. 浙江省医疗健康集团杭州医院; 229161; 3361439; 医院; 约500张床位; 西南; 约280. 杭钢北苑社区; 229151; 3361343; 居住区; 约2500户; 西南; 约280. 杭州北苑实验中学; 229063; 3361472; 文化区; 约1500人; 西; 约320. 田园牧歌·麓云苑; 229986; 3361669; 居住区; 约1600户; 东; 约340. 半山街道社区卫生服务中心; 229220; 3361152; 医院; 约200张床位; 西南; 约340. 朗诗田园绿郡; 230060; 3361295; 居住区; 约520户; 东南; 约380. 依锦苑; 230155; 3361452; 居住区; 约480户; 东; 约440. 半山家苑; 229144; 3361079; 居住区; 约340户; 西; 约445. 浙江省肿瘤医院; /; /; 医院; 约1900张床位; 声环境2类区; /; 场界内. 田园公寓13幢; 229436; 3361410; 居住区; 约20户; 西; 约5. 田园公寓15幢; 229436; 3361432; 居住区; 约20户; 西; 约5. 田园公寓19幢; 229436; 3361456; 居住区; 约20户; 西; 约5. 田园公寓21幢; 229436; 3361486; 居住区; 约20户; 西; 约5. 田园公寓25幢; 229414; 3361541; 居住区; 约15户; 西; 约5. 田园公寓14幢; 229374; 3361512; 居住区; 约15户; 西; 约8. 田园公寓16幢; 229374; 3361545; 居住区; 约20户; 西; 约8. 田园公寓18幢; 229373; 3361571; 居住区; 约10户; 西; 约8. 田园公寓20幢; 229373; 3361599; 居住区; 约10户; 西; 约8. 田园公寓22幢; 229340; 3361568; 居住区; 约10户; 西; 约42. 宁和弄1幢; 229375; 3361485; 居住区; 约20户; 西; 约18. 田园公寓11幢; 229436; 3361387; 居住区; 约20户; 西南; 约30. 宁和弄3幢; 229375; 3361466; 居住区; 约20户; 西; 约36. 杭州市半山实验小学; 229519; 3361338; 文化区; 约1000人; 南; 约5. 半山国家森林公园（管理服务区）; 229380; 3361617; 森林公园; /; 生态环境; 北; 相邻. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物 本项目锅炉采用天然气为燃料，锅炉废气中SO2、NOX、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB3301/T0250-2018）中“表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中“燃气锅炉限值”。 根据《浙江省空气质量改善“十四五”规划》中“新建或整体更换的燃气锅炉氮氧化物排放浓度原则上稳定在30 mg/m3以下”的要求及《关于进一步明确杭州市燃气锅炉低氮改造有关事项的通知》（杭大气办[2020]13号）中“其中改造方式为新建或整体更换锅炉的，氮氧化物排放浓度稳定在30mg/m3以下”的要求，故本项目新建锅炉氮氧化物排放浓度执行30mg/m3的限值。具体见表3-5。 表3-5锅炉大气污染物排放标准（单位：mg/m3） 污染物项目; 燃气锅炉限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 10; 烟囱或烟道. SO2; 20. NOX; 50（现有）; 30（新建）. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 2、水污染物 本项目锅炉排污水、软水制备废水水质较为洁净，直接纳管排放。纳管标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构预处理标准，由于《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中无氨氮排放限值，氨氮排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），项目采用二级处理，氨氮排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。最终经杭州七格污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，具体标准限值见表3-6~表3-7。 表3-6医疗机构水污染排放标准（单位：mg/L，pH值无量纲） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌（个/L）; 动植物油. 标准限值; 6~9; 250; 100; 60; 45*; 500; 20. 注：1）采用含氯消毒剂消毒工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。. 注：*由于《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中无NH3-N排放限值，参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 表3-7城镇污水处理厂污染物排放标准（单位：mg/L，pH值无量纲） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌（个/L）; 动植物油. 一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）*; 1000; 1. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 医院场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表3-8。 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 本项目一般固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。固体废物根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行判定。一般固体废物贮存标准可参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制内容 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020年）规划纲要》、国务院国发[2016]74号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法>的通知》、浙江省人民政府浙政发[2017]19号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号《浙江省大气污染防治“十三五”规划》等规定要求，本环评选取的总量控制因子为CODCr、NH3-N、SO2、NOx、烟粉尘。 2、项目总量控制指标情况 根据工程分析，项目总量控制指标情况见表3-9。 表3-9总量控制指标情况汇总表（单位：除废水为万m3/a外其余均为t/a） 内容 类型; 污染物; 已建项目排放量; 在建项目排放量; 本项目排放量; 以新带老 削减量; 改建项目实施后全医院排放量; 排放 增减量. 废水; 废水量（万m3/a）; 36.348; 0.541; 0.406; 0.442; 36.853; +0.505. CODCr; 18.174; 0.271; 0.122; 0.162; 18.405; +0.231. NH3-N; 1.817; 0.027; /; 0.005; 1.839; +0.022. 废气; 烟粉尘; 0.169; 0.040; 0.233; 0.209; 0.233; +0.064. SO2; 0.424; 0.144; 0.583; 0.568; 0.583; +0.159. NOx; 0.800; 0.298; 0.883; 0.893; 1.088; +0.288. 由表3-9可知，项目实施后，本项目污染物排放量为：CODCr0.122t/a、烟粉尘0.233t/a、SO20.583t/a、NOx0.883t/a，总量控制建议值：CODCr0.122t/a、烟粉尘0.233t/a、SO20.583t/a、NOx0.883t/a。 本项目为医院科教大楼配套燃气锅炉改建项目，不属于工业生产污染型项目，锅炉排污水、软水制备废水直接纳入市政污水管网，不需进行区域替代削减。 根据《美丽杭州建设领导小组关于印发杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划的通知》中“三、主要任务（二）不断深化“工业废气”治理工作，推动产业发展清洁化：“全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。”本项目为非工业项目，因此SO2、NOx、烟粉尘无需进行区域替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目不涉及土建，不存在施工期，只需进行设备安装即可投入生产。因此，本环评对项目施工期的环境影响不作具体分析。要求企业在设备安装过程中加强管理，防止噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 改建项目实施后废气污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1废气污染源强情况汇总表 产排污环节; 污染物种类; 产污情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况; 排放口基本情况; 排放标准; 是否达标. 产生量 t/a; 产生 速率 kg/h; 产生 浓度mg/m3; 名称; 处理能力; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术; 排放量 t/a; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度mg/m3; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 经度; 纬度. 1#锅炉（4t/h，2160h）; 颗粒物; 0.054; 0.025; 7.424; 有组织; 国际先进低氮 燃烧装置; /; 100; 0; 是; 0.054; 0.025; 7.424; 60; 0.3; 180; DA002，1#锅炉废气排放口; 一般排放口; 229439; 3361604; 10; /; 是. SO2; 0.136; 0.063; 18.561; 0; 0.136; 0.063; 18.561; 20; /; 是. NOx; 0.205; 0.095; 28.120; 0; 0.205; 0.095; 28.120; 30; /; 是. 2#锅炉（6t/h，2920h）; 颗粒物; 0.115; 0.040; 7.424; 有组织; 国际先进低氮 燃烧装置; /; 100; 0; 是; 0.115; 0.040; 7.424; 60; 0.3; 180; DA003，2#锅炉废气排放口; 一般排放口; 229439; 3361604; 10; /; 是. SO2; 0.288; 0.099; 18.561; 0; 0.288; 0.099; 18.561; 20; /; 是. NOx; 0.437; 0.150; 28.120; 0; 0.437; 0.150; 28.120; 30; /; 是. 4#锅炉（8t/h，1260h）; 颗粒物; 0.064; 0.050; 7.424; 有组织; 国际先进低氮 燃烧装置; /; 100; 0; 是; 0.064; 0.050; 7.424; 60; 0.3; 180; DA005，4#锅炉废气排放口; 一般排放口; 229439; 3361604; 10; /; 是. SO2; 0.159; 0.126; 18.561; 0; 0.159; 0.126; 18.561; 20; /; 是. NOx; 0.241; 0.191; 28.120; 0; 0.241; 0.191; 28.120; 30; /; 是. 源强计算简述： 改建项目实施后使用1台4t/h蒸汽燃气锅炉（1#）、1台6t/h蒸汽燃气锅炉（2#）、1台8t/h蒸汽燃气锅炉（4#），采用天然气为燃料。根据建设单位提供资料，1#锅炉年运行时间约2160h（锅炉为冬季使用，年运行时间按90d计，冬季日运行时间按24h计）、2#锅炉年运行时间约2920h（锅炉为全年使用，年运行时间按365d计，日运行时间按8h计）、4#锅炉年运行时间约1260h（锅炉为冬季采暖使用，年运行时间按90d计，日运行时间按14h计），1#锅炉天然气使用量约为67.8万m3/a、2#锅炉天然气使用量约为144.2万m3/a、4#锅炉天然气使用量约为79.4万m3/a。天然气燃烧会产生废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx，每台锅炉单独设置排烟管道，锅炉废气通过竖井（排烟管道呈集束组合形式）引至建筑屋顶（60m）高空排放。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中有关天然气燃烧产污系数：废气量107753Nm3/万m3、SO20.02Skg/万m3（浙江地区天然气一般为二类，即总硫≤100mg/Nm3，本环评按S=100计）、NOx3.03kg/万m3（低氮燃烧-国际领先）；根据医院现有燃气锅炉调查，燃烧废气中烟尘浓度均能低于10mg/m3，类比监测数据计算颗粒物0.8kg/万m3。 项目天然气锅炉采用“国际先进的低氮燃烧装置”，以便从源头可以减少NOx的产生，减少约85%。根据设备厂家提供的检测报告，NOx排放浓度低于50mg/m3。 综上，改建项目实施后锅炉废气产排放计算结果见表4-2。 表4-2锅炉废气产排情况汇总表 污染源名称; 排气量 (m3/h); 污染物 名称; 产生情况; 排放情况. 产生量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 1#锅炉废气; 3382.25; 颗粒物; 0.054; 0.025; 7.424; 0.054; 0.025; 7.424. SO2; 0.136; 0.063; 18.561; 0.136; 0.063; 18.561. NOx; 0.205; 0.095; 28.120; 0.205; 0.095; 28.120. 2#锅炉废气; 5321.23; 颗粒物; 0.115; 0.040; 7.424; 0.115; 0.040; 7.424. SO2; 0.288; 0.099; 18.561; 0.288; 0.099; 18.561. NOx; 0.437; 0.150; 28.120; 0.437; 0.150; 28.120. 4#锅炉废气; 6790.15; 颗粒物; 0.064; 0.050; 7.424; 0.064; 0.050; 7.424. SO2; 0.159; 0.126; 18.561; 0.159; 0.126; 18.561. NOx; 0.241; 0.191; 28.120; 0.241; 0.191; 28.120. （2）防治措施 改建项目实施后废气污染防治措施情况见表4-3。 表4-3废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 热力供应; 供热; 1#蒸汽锅炉; 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; DB3301/T0250-2018; 有组织; 管道密闭收集; 100%; 低氮燃烧; /; /; 可行; 一般排放口. 2#蒸汽锅炉; 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; DB3301/T0250-2018; 有组织; 管道密闭收集; 100%; 低氮燃烧; /; /; 可行; 一般排放口. 4#蒸汽锅炉; 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; DB3301/T0250-2018; 有组织; 管道密闭收集; 100%; 低氮燃烧; /; /; 可行; 一般排放口. 废气污染防治设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中废气治理措施要求，治理措施可行。 （3）排放口基本情况 改建项目实施后排放口基本情况见表4-4。 表4-4点源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标（51R）; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X/m; Y/m. DA002; 1#锅炉废气排放口; 一般排放口; 229439; 3361604; 60; 0.3; 10; 180; 2160. DA003; 2#锅炉废气排放口; 一般排放口; 229439; 3361604; 60; 0.3; 10; 180; 2920. DA005; 4#锅炉废气排放口; 一般排放口; 229439; 3361604; 60; 0.3; 10; 180; 1260. （4）达标分析 改建项目实施后废气达标分析见表4-5。 表4-5达标可行性分析一览表 排气筒; 污染物种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 改建项目实施后; 标准值; 改建项目实施后; 标准值. DA002（1#锅炉，4t/h）; 颗粒物; 0.025; /; 7.424; 10; 颗粒物、SO2排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 （DB3301/T 0250-2018） NOx执行《浙江省空气质量改善“十四五”规划》及《关于进一步明确杭州市燃气锅炉低氮改造有关事项的通知》中要求新建或整体更换锅炉的氮氧化物排放浓度执行30mg/m3的限值. SO2; 0.063; /; 18.561; 20. NOx; 0.095; /; 28.120; 30. DA003（2#锅炉，6t/h）; 颗粒物; 0.040; /; 7.424; 10. SO2; 0.099; /; 18.561; 20. NOx; 0.150; /; 28.120; 30. DA005（4#锅炉，8t/h）; 颗粒物; 0.050; /; 7.424; 10. SO2; 0.126; /; 18.561; 20. NOx; 0.191; /; 28.120; 30. 根据废气产生及排放情况计算，项目锅炉排放口排放废气中SO2和颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB3301/T 0250-2018）要求，NOx排放浓度满足30mg/m3的限值要求。 （5）非正常情况 改建项目实施后非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即“低氮燃烧”装置失效，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-6。 表4-6非正常工况废气排放源强一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物种类; 非正常工况; 执行标准; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1; 1#锅炉废气; 低氮燃烧装置故障或失效; 颗粒物; 7.424; 0.025; 0.054; 10; /; 达标; 1; 1; 锅炉停止运行. SO2; 18.561; 0.063; 0.136; 20; /; 达标. NOx; 173.638; 0.587; 1.269; 30; /; 超标. 2; 2#锅炉废气; 颗粒物; 7.424; 0.040; 0.115; 10; /; 达标; 1; 1. SO2; 18.561; 0.099; 0.288; 20; /; 达标. NOx; 173.638; 0.924; 2.698; 30; /; 超标. 3; 4#锅炉废气; 颗粒物; 7.424; 0.050; 0.064; 10; /; 达标; 1; 1. SO2; 18.561; 0.126; 0.159; 20; /; 达标. NOx; 173.638; 1.179; 1.486; 30; /; 超标. 由上表可知，非正常工况下，DA002排气筒、DA003排气筒、DA005排气筒中NOx污染物排放浓度均会发生超标情况。为防止非正常工况排放，医院需引起充分重视，加强处理设施的管理和维护工作，定期检修，确保低氮燃烧装置的长期稳定运行，在低氮燃烧装置停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产，切实减少非正常情况的发生。 （6）影响分析 项目锅炉采取“低氮燃烧”技术，产生的废气收集后由科教大楼楼顶（60m）高排气筒排放，各污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB3301/T 0250-2018）中相关要求（其中NOx排放浓度满足30mg/m3的限值要求），采取处理措施是技术可行的。由于项目各污染物排放量较小、浓度较低，只要加强低氮燃烧装置的维护，确保其正常运行，项目排放的锅炉废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、地表水环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 改建项目实施后废水污染物产生情况见表4-7。 表4-7废水污染源源强核算一览表 产排污环节; 废水类别; 废水排放量t/a; 污染物种类; 产生情况; 纳管情况; 排放情况; 排放方式. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 锅炉供热; 1#锅炉排污水; 919.37; COD; 100; 0.0919; 100; 0.0919; 30; 0.0276; 间接排放. SS; 50; 0.0460; 50; 0.0460; 1.5; 0.0014. 2#锅炉排污水; 1955.35; COD; 100; 0.1955; 100; 0.1955; 30; 0.0587; 间接排放. SS; 50; 0.0978; 50; 0.0978; 1.5; 0.0029. 4#锅炉排污水; 1076.66; COD; 100; 0.1077; 100; 0.1077; 30; 0.0323; 间接排放. SS; 50; 0.0538; 50; 0.0538; 1.5; 0.0016. 软水制备; 软水制备废水; 108; COD; 80; 0.0086; 80; 0.0088; 30; 0.0032; 间接排放. SS; 8; 0.0009; 8; 0.0009; 1.5; 0.0002. *注：纳管浓度高于产生浓度，本次报告按产生浓度计算纳管量。 源强计算简述： 改建项目实施后废水主要为锅炉排污水、软水制备废水，其水质较为洁净，可直接纳管排放。 ①锅炉排污水 锅炉进入汽包的给水总是带有一定的盐分，长时间运行在锅内转变为各种可溶性和不溶性杂质，可能造成受热面的结垢与腐蚀，影响锅炉安全运行。为了控制锅水品质，必须进行锅炉排污，以排出部分被盐质和水渣污染的锅水，并以清给水进行补充。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号），排污废水量按13.56t/万m3-天然气原料估算，1#锅炉天然气用量为67.8万m3/a，则1#锅炉排污水产生量为919.37t/a ；2#锅炉天然气用量为144.2万m3/a，则2#锅炉排污水产生量为1955.35t/a ；4#锅炉天然气用量为79.4万m3/a，则4#锅炉排污水产生量为1076.66t/a。锅炉排污水成分简单，主要含有少量杂质和矿物质，主要污染物为COD100mg/L、SS50mg/L，经排污降温池降至40℃以下后可直接纳入市政污水管网。 ②软水制备废水 项目锅炉采用“离子交换法”制备软水，即采用特定的阳离子交换树脂，以钠离子将水中的钙镁离子置换出来，由于钠盐的溶解度很高，所以就避免了随温度的升高而造成水垢生成的情况。 软水制备废水主要为反冲洗水，根据建设单位提供资料，反冲洗废水约0.6t/次，每天反冲洗1次，运行时间约180d，则软水制备废水合计产生量为108t/a。软水制备废水成分简单，主要含有钙、镁、氯离子等无机盐，主要污染物为CODCr80mg/L、SS8mg/L，可直接纳入市政污水管网。 锅炉排污水及软水制备废水纳入污水管网后接入杭州七格污水处理厂，杭州七格污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。废水各污染物纳管量为：COD0.404t/a，SS0.198t/a。废水各污染物排放量为：COD0.122t/a，SS0.006t/a。 （2）防治措施情况 改建项目实施后废水主要为锅炉排污水、软水制备废水，其水质较为洁净，可直接纳管排放。基本情况见表4-8。 表4-8废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 执行标准; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 锅炉排污水、软水制备废水; COD、SS; 杭州七格污水处理厂; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构预处理标准; /; /; /; DW001; 是; 一般排放口. （3）排放口基本情况 改建项目实施后排放口基本情况见表4-9。 表4-9废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 120.185954°; 30.354288°; 0.4059; 杭州七格污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; 工作时段; 杭州七格污水处理厂; COD; 30. NH3-N; 1.5. （4）达标分析 改建项目实施后排放废水为锅炉排污水、软水制备废水，其水质较为洁净，能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构预处理标准（COD250mg/L，SS60mg/L），可直接纳管排放。因此项目废水能做到达标纳管，进入杭州七格污水处理厂处理。 （5）依托污水处理厂可行性分析 根据调查，杭州七格污水处理厂目前稳定运行，近期出水水质较为稳定，出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。一期采用“倒置式AAO池+反硝化深床滤池”，二期采用“前置缺氧池+深床滤池”，三期采用“缺氧池+深床滤池”，四期采用“改良型AAO+反硝化深床滤池”处理工艺。污水处理总规模为150万t/d，根据浙江省污染源自动监控信息管理平台披露信息，三四期工程设计排放量为90万t/d，余量约为25万t/d。本项目污水排放量约为22.55t/d，远远小于污水厂处理余量，在其纳污范围内，故本项目废水可纳入杭州七格污水处理厂处理。 （6）影响分析 综上所述，项目废水纳入杭州七格污水处理厂处理，不直接排放，对环境影响较小，对接纳项目污水的杭州七格污水处理厂处理能力及进水水质不会造成冲击，不会对附近地表水体水环境质量产生明显不利影响。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强及降噪措施 改建项目实施后噪声来源于锅炉相关机械设备运行产生，具体情况如表4-10。 表4-10项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声/dB（A）. dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 科教大楼; -1F; 1#锅炉; 1; 90; 减振; 119.32; 260.64; 23; 71.9; 59.3; 58.4; 63.2; 冬季24h; 25; 46.9; 34.3; 33.4; 38.2; 1; 1; 1; 1. 2; 1#锅炉排汽口; 1; 110; 消声器; 117.96; 259.74; 23; 60.9; 49.6; 48.7; 52.8; 25; 35.9; 24.6; 23.7; 27.8; 1; 1; 1; 1. 3; 1#锅炉风机; 1; 80; 减振; 120.72; 260.59; 23; 66.0; 49.3; 47.8; 53.2; 25; 41.0; 24.3; 22.8; 28.2; 1; 1; 1; 1. 4; 1#锅炉水泵1; 1; 90; 减振; 117.40; 261.49; 23; 71.4; 59.0; 58.5; 63.6; 25; 46.4; 34.0; 33.5; 38.6; 1; 1; 1; 1. 5; 1#锅炉水泵2; 1; 90; 减振; 118.47; 261.60; 23; 70.4; 59.0; 58.8; 63.6; 25; 45.4; 34.0; 33.8; 38.6; 1; 1; 1; 1. 6; 2#锅炉; 1; 90; 减振; 119.09; 265.89; 23; 72.5; 58.3; 58.3; 64.9; 全年昼间8h; 25; 47.5; 33.3; 33.3; 39.9; 1; 1; 1; 1. 7; 2#锅炉排汽口; 1; 110; 消声器; 118.07; 265.1; 23; 61.4; 48.6; 48.5; 54.4; 25; 36.4; 23.6; 23.5; 29.4; 1; 1; 1; 1. 8; 2#锅炉风机; 1; 80; 减振; 120.67; 265.89; 23; 68.0; 48.3; 47.6; 54.9; 25; 43.0; 23.3; 22.6; 29.9; 1; 1; 1; 1. 9; 2#锅炉水泵1; 1; 90; 减振; 118.36; 266.79; 23; 71.9; 58.1; 58.4; 65.4; 25; 46.9; 33.1; 33.4; 40.4; 1; 1; 1; 1. 10; 2#锅炉水泵2; 1; 90; 减振; 117.51; 266.79; 23; 70.9; 58.1; 58.7; 65.4; 25; 45.9; 33.1; 33.7; 40.4; 1; 1; 1; 1. 11; 4#锅炉; 1; 90; 减振; 118.69; 274.68; 23; 73.1; 56.7; 58.2; 70.0; 冬季昼间14h; 25; 48.1; 31.7; 33.2; 45.0; 1; 1; 1; 1. 12; 4#锅炉排汽口; 1; 110; 消声器; 117.51; 273.95; 23; 61.9; 46.9; 48.4; 59.2; 25; 36.9; 21.9; 23.4; 34.2; 1; 1; 1; 1. 13; 4#锅炉风机; 1; 80; 减振; 120.33; 274.74; 23; 70.5; 46.7; 47.4; 60.0; 25; 45.5; 21.7; 22.4; 35.0; 1; 1; 1; 1. 14; 4#锅炉水泵1; 1; 90; 减振; 117.96; 275.3; 23; 72.5; 56.5; 58.3; 70.9; 25; 47.5; 31.5; 33.3; 45.9; 1; 1; 1; 1. 15; 4#锅炉水泵2; 1; 90; 减振; 117.12; 275.36; 23; 71.4; 56.5; 58.5; 70.9; 25; 46.4; 31.5; 33.5; 45.9; 1; 1; 1; 1. 16; 全自动软水器; 1; 70; 减振; 117.51; 278.74; 23; 53.1; 35.6; 38.2; 58.0; 全年昼间最多8h; 25; 28.1; 10.6; 13.2; 33.0; 1; 1; 1; 1. 17; 配套水泵; 1; 90; 减振; 116.16; 278.85; 23; 71.9; 55.6; 58.4; 78.0; 25; 46.9; 30.6; 33.4; 53.0; 1; 1; 1; 1. 注：消声器可降噪30dB（A）。 在建项目噪声源强情况详见表4-11。 表4-11在建项目噪声源强一览表 序号; 主要产噪设备; 位置; 数量 /台套; 噪声值dB(A); 降噪措施; 噪声 消减量dB(A); 持续 时间h/a. 1; 冷冻水泵; -1F空调机房内; 3（2用1备）; 70~75; 低噪声设备，采取隔振处理、设置挠性连接等; 35; 2520. 2; 空调热水泵; -1F锅炉房内; 3（2用1备）; 70~75; 35; 2520. 3; 净化冷热源的空调循环泵; 楼顶净化机组房内; 6（4用2备）; 70~75; 30; 2520. 4; 变压器; -1F配电间内; 3; 70~75; 设备基础采取减振措施，设备房墙面粘贴矿棉吸音材料，顶板垂挂吸音板等; 35; 8760. 5; 机械通风风机; -2F机房内; 1; 85~90; 设备基础采取减振措施，进出风管加装软接、高效消声器、消声弯头等消声措施; 30; 5110. -1F机房内; 4. 1F机房内; 1. 2F机房内; 5. 3F机房内; 1. 4F机房内; 1. 5F机房内; 1. 6F机房内; 2. 7F机房内; 2. 8F机房内; 1. 10F机房内; 1. 11F机房内; 1. 机房层排风机房内; 4; 30; 8760. 6; 废气处理设施风机; 屋顶; 8; 85~90; 25; 8760/1800. 7; 冷却塔; 12F露台; 1; 80~85; 出风口设置消声器，进风口设置百叶式吸声结构，支承部位设置减震垫，四周设置吸隔组合式声屏障; 25; 2520. 8; VRF空调室外机; 1F外西北侧; 11（7用4备）; 65~70; 选用低噪声设备，地基及支架采用减振处理，设置百叶隔声罩及排风消声器; 20; 2520. 屋顶; 13; 20; 2520. 9; 中央空调冷冻机组; -1F空调机房内; 2; 70~75; 设备基础采取减振措施，进出风管设置消声器、消声弯头等消声措施; 35; 2520. 10; 风冷涡旋机组; 屋顶; 5; 70~75; 25; 8760. 11; 地下车库出入口; 1F东南角; 1; 65~70; 采用低噪声坡道，出入口应设有醒目的限速禁鸣标记; 15; 5110. （2）噪声防治措施 ①在选型、订货时应予优先考虑选用优质低噪动力设备。 ②各高噪声设备做好减振、消声、隔声等措施。 ③合理安排生产车间设备布局，将高噪声设备布置在尽量远离场界。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 （3）达标分析 采取上述降噪措施后，本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中工业噪声预测计算模式预测分析厂界达标情况，具体如下： 1）噪声预测模式 ①室内声源等效室外声源 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级按下式近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于头绳面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近维护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1TiMti100.1LAi+jNtj100.1LAj 式中：Leqg—拟建工程声源在预测点的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的噪声背景值，dB。 2）预测结果 由于现有3台锅炉（2用1备）及1台软水制备器为正常运行状态，实测背景值包括了现有锅炉及软水制备器对场界及敏感点的噪声贡献，故需扣除现有锅炉及软水制备器的噪声贡献后的背景值，再叠加改建项目实施后锅炉房噪声源及在建项目噪声源的贡献值，计算出的预测值来作为医院整体的厂界噪声达标性判定。项目采用环安噪声环境影响评价系统（Noise System）进行预测分析，厂界噪声预测结果和评价见表4-12。 表4-12厂界噪声预测结果一览表 序号; 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 背景值; 贡献值1; 实际背景值; 贡献值2; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东场界; 昼间; 56.0; 8.7; 56.0; 17.0; 56.0; 60; 达标. 夜间; 48.0; 2.9; 48.0; 7.0; 48.0; 50; 达标. 2; 南场界; 昼间; 56.0; 8.9; 56.0; 19.4; 56.0; 60; 达标. 夜间; 47.0; 3.0; 47.0; 9.5; 47.0; 50; 达标. 3; 西南场界; 昼间; 58.0; 23.1; 58.0; 39.0; 58.1; 60; 达标. 夜间; 47.0; 14.9; 47.0; 29.2; 47.1; 50; 达标. 4; 西北场界; 昼间; 56.0; 16.7; 56.0; 52.1; 57.5; 60; 达标. 夜间; 45.0; 8.9; 45.0; 42.3; 46.9; 50; 达标. 5; 北场界; 昼间; 53.0; 11.9; 53.0; 32.7; 53.0; 60; 达标. 夜间; 46.0; 5.0; 46.0; 22.8; 46.0; 50; 达标. 6; 医院内2号病房大楼; 昼间; 56.0; 44.5; 55.7; 55.5; 58.6; 60; 达标. 夜间; 45.0; 36.2; 44.4; 45.6; 48.0; 50; 达标. 7; 田园公寓20幢; 昼间; 56.0; 16.3; 56.0; 52.6; 57.6; 60; 达标. 夜间; 45.0; 8.5; 45.0; 42.7; 47.0; 50; 达标. 8; 田园公寓18幢; 昼间; 56.0; 16.6; 56.0; 52.2; 57.5; 60; 达标. 夜间; 45.0; 8.8; 45.0; 42.3; 46.9; 50; 达标. 9; 田园公寓16幢; 昼间; 56.0; 26.4; 56.0; 51.7; 57.4; 60; 达标. 夜间; 45.0; 18.2; 45.0; 41.8; 46.7; 50; 达标. 10; 田园公寓25幢; 昼间; 56.0; 32.6; 56.0; 53.3; 57.9; 60; 达标. 夜间; 45.0; 24.3; 45.0; 43.4; 47.3; 50; 达标. 11; 田园公寓14幢; 昼间; 56.0; 16.4; 56.0; 44.7; 56.3; 60; 达标. 夜间; 45.0; 8.7; 45.0; 34.8; 45.4; 50; 达标. 注：贡献值1为现有锅炉及软水制备器对场界及敏感点的噪声贡献值；实际背景值为实测背景值扣除现有锅炉及软水制备器贡献值后的数值；贡献值2为改建项目实施后锅炉房噪声源及在建项目噪声源的贡献值。 从以上预测结果可以得出，采取降噪措施，再经过墙体隔声和距离衰减后，项目场界噪声的影响贡献值叠加背景值后的预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求，叠加背景值后，周边敏感点噪声的影响预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。项目实施后四周场界声环境均能维持现有等级，满足功能要求。 4、固废影响及防治措施 （1）源强及防治措施 改建项目实施后固废产生及处置情况见表4-13。 表4-13固废产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 污染物名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 软水制备; 废离子交换树脂; 一般固体废物; /; /; /; 固态; /; 0.6t/3a; /; 原厂家回收处理; 0.6t/3a. 2; 原料使用; 废包装材料; 一般固体废物; /; /; /; 固态; /; 0.001; 袋装; 出售给物资回收公司; 0.001. （2）管理要求 1）固体废物贮存场所（设施） 固废贮存场所（设施）基本情况见表4-14。 表4-14固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 类别; 污染物名称; 危险废物代码; 环境危险特性; 贮存方式; 贮存周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般固废; 废离子交换树脂; /; /; 三年更换一次，当日清理，无贮存. 2; 废包装材料; /; /; 袋装; 半年; 0.01; 10; 科教大楼-1F. 2）一般固体废物管理措施 医院需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般固废暂存库应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，做好防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，对项目产生的一般固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 3）日常管理要求 医院需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等。 5、地下水、土壤影响及防治措施 （1）污染源识别 表4-15地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 全部污染物指标; 影响对象; 备注. 废水排放管道; 设施渗透; 垂直入渗; 废水; COD、SS; 土壤、地下水; 事故. （2）防治措施 项目不涉及重金属、持久难降解有机污染物排放，正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径。入渗污染主要产生可能性来自事故排放。本项目土壤、地下水潜在污染源来自于污水管道，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的硬化防渗要求。在医院做好防渗等措施的情况下，对周围土壤、地水环境无影响，而且院区内地面已经完成硬化防渗建设，因此，本项目不可能对拟建地土壤、地下水环境造污染。 （3）跟踪监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），未对本项目地下水、土壤环境提出自行跟踪监测要求，因此，本项目地下水、土壤无需跟踪监测。 6、生态影响及防治措施 项目位于杭州市拱墅区半山东路1号，不新增用地，因此，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险影响及防治措施 （1）环境风险识别 本项目仅涉及医院科教大楼的锅炉房，不涉及实验室。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目涉及的主要危险物质主要为天然气，项目风险识别汇总见表4-16。 表4-16建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 锅炉房; 天然气使用; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 环境空气、地表水、地下水、土壤; 周边居民点，附近空气、河流、地下水和土壤. 2; 天然气管道. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，项目涉及的主要危险物质为使用的天然气，危险成分为甲烷等，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-17。 表4-17危险物质最大储存量与临界量的比值表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）*; 临界量（t）; Q值. 1; 天然气; 按100%甲烷计; 74-82-8; 0.075; 10; 0.0075. 注：*对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算，每台锅炉截断阀距离共计约100m，管径0.5m，项目建成后锅炉房内有3台锅炉在用。 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值=0.0075<1，即未超过临界量，无需进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①锅炉运行过程环境风险防范 锅炉运行过程必须要做好运行监督检查与维修保养，防祸于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套等防护用品。 ②火灾爆炸事故环境风险防范 加强维护，防止爆炸，锅炉设备、电线线路等进行日常检修和维护，防止发生火灾、爆炸的可能。 在有效落实风险防范措施的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目的监测计划见表4-18。 表4-18项目监测要求一览表 类别; 有组织排放. 废气; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 1#锅炉废气排放口DA002; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 颗粒物、SO2、林格曼黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 （DB3301/T 0250-2018） NOx执行《浙江省空气质量改善“十四五”规划》及《关于进一步明确杭州市燃气锅炉低氮改造有关事项的通知》中要求新建或整体更换锅炉的氮氧化物排放浓度执行30mg/m3的限值; 1次/年. NOx; 1次/月. 2#锅炉废气排放口DA003; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年. NOx; 1次/月. 4#锅炉废气排放口DA005; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年. NOx; 1次/月. 废水; DW001总排口; 流量、pH、CODCr、NH3-N、TN、TP、SS; GB 8978-1996（NH3-N、TP执行DB33/ 887-2013、TN执行GB/T 31962-2015）; 1次/年. 噪声; 各侧场界; 等效连续A声级; GB12348-2008; 1次/季度，每次监测1天，昼夜间进行. 医院可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。医院应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，并做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 9、电磁辐射 本项目不涉及。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002/1# 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 收集方式：管道密闭收集； 处理工艺：“低氮燃烧”； 排气筒高度：60m（科教大楼楼顶） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB3301/T0250-2018） NOx执行《浙江省空气质量改善“十四五”规划》及《关于进一步明确杭州市燃气锅炉低氮改造有关事项的通知》中要求新建或整体更换锅炉的氮氧化物排放浓度执行30mg/m3的限值 |
|  | DA003/2# 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 收集方式：管道密闭收集； 处理工艺：“低氮燃烧”； 排气筒高度：60m（科教大楼楼顶） |  |
|  | DA005/4# 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 收集方式：管道密闭收集； 处理工艺：“低氮燃烧”； 排气筒高度：60m（科教大楼楼顶） |  |
| 地表水环境 | DW001/ 综合废水 | COD、SS | 处理工艺：/ 最终去向：纳入市政污水管网，进入杭州七格污水处理厂处理 | 纳管标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构预处理标准； 污水处理厂出水标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | 加强设备维护，墙体隔声，合理布局，安装减振垫、消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 废离子交换树脂、废包装材料属于一般固废，废离子交换树脂原厂家回收处理、废包装材料出售给物资回收公司综合利用。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求执行。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强车间管理，做好地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①强化风险意识、加强安全管理。 ②加强管理并定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。 ③运行过程中密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，配备消防设施及报警装置，防止火灾爆炸事故发生。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①根据《固定污染源排许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令2019第11号），医院现有排污许可管理类别为重点管理，本项目涉及通用工序--锅炉，医院需及时进行排污许可证变更，并按计划实行自行监测。 ②建设项目需要配套的环境保护施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设项目竣工后，单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。 ④建设单位需做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《杭州市生态保护红线》、《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 杭州市2022年环境空气质量为不达标区，项目周边地表水水质能满足规划目标要求。但本项目营运过程中废气污染物产生量较少，且均可得到有效控制并能做到达标排放，采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目运营过程中主要消耗一定量的电能、水资源、天然气等，消耗量相对区域资源利用总量较少，且项目不使用高耗能、低效率的设备，符合资源利用上线的要求。 本项目属于热力生产和供应行业，为医院配套供热项目，符合“拱墅区一般管控单元（ZH33010530001）”的管控措施要求，且本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类项目，属于鼓励类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 本项目废水主要为锅炉排污水、软水制备废水，直接接入市政污水管网，进入杭州七格污水处理厂达标后集中排放；项目产生的废气经处理达标排放；项目噪声经过相应治理后厂界噪声贡献值达标；项目产生的一般固废出售给相关单位综合利用。项目产生的各类污染物经过治理后达标排放，因此本项目的实施符合达标排放原则。 根据本项目的污染物排放特征，本项目排放的污染物中纳入国家总量控制指标的主要是CODCr、SO2、NOx、烟粉尘，具体总量控制指标建议值为CODCr0.122t/a、烟粉尘0.233t/a、SO20.583t/a、NOx0.883t/a。本项目属于非工业项目，各污染物不需要进行区域替代削减。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目选址位于杭州市拱墅区半山东路1号，位于浙江省肿瘤医院半山院区科教大楼内，建设项目规划条件编号：规字第330100202000236号，用地性质为医疗卫生用地，符合相关规划要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目属于热力生产和供应行业，为医院配套供热项目，未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》的限制类和淘汰类，未列入《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》中的禁止类。因此，本项目符合国家和省有关产业政策的要求。 3、总结论 浙江省肿瘤医院科教大楼配套燃气锅炉改建项目拟建于杭州市拱墅区半山东路1号，本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，污染物排放符合国家污染物排放相应标准；项目建成后，可以维持项目所在地环境功能区划确定的环境质量等级不变；同时，项目选址符合主体功能区划、土地利用总体规划及城乡规划，符合国家和省的产业政策；项目符合相关行业要求，项目的环境事故风险水平可以接受。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表：

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.1989 | / | 0.1492 | / | 0.1989 | 0.1492 | -0.0497 |
|  | 甲醇 | 0.0842 | / | 0.0472 | / | 0.0842 | 0.0472 | -0.037 |
|  | 丙酮 | 0.0002 | / | 0.0001 | / | 0.0002 | 0.0001 | -0.0001 |
|  | 甲醛 | 0.0017 | / | 0.0009 | / | 0.0017 | 0.0009 | -0.0008 |
|  | 二甲苯 | 0.0344 | / | 0.0193 | / | 0.0344 | 0.0193 | -0.0151 |
|  | 硫酸雾 | 0.0002 | / | 5.02×10-5 | / | 0.0002 | 5.02×10-5 | -0.00015 |
|  | 氯化氢 | 0.0001 | / | 0.0013 | / | 0.0001 | 0.0013 | +0.0012 |
|  | NH3 | 0.0979 | / | 0.0322 | / | 0.0639 | 0.0662 | -0.0317 |
|  | H2S | 0.0193 | / | 0.0092 | / | 0.0183 | 0.0102 | -0.0091 |
|  | CO | 6.548 | / | 1.937 | / | / | 8.485 | +1.937 |
|  | HC | 0.110 | / | 0.032 | / | / | 0.142 | +0.032 |
|  | 颗粒物 | 0.169 | / | 0.040 | 0.233 | 0.209 | 0.233 | +0.064 |
|  | SO2 | 0.424 | 2.920 | 0.144 | 0.583 | 0.568 | 0.583 | +0.159 |
|  | NOx | 0.800 | 1.665 | 0.298 | 0.883 | 0.893 | 1.088 | +0.288 |
|  | 餐饮油烟 | 0.160 | / | 0.004 | / | / | 0.164 | +0.004 |
| 废水 | 废水量 | 363480 | 391700 | 5412.75 | 4059.38 | 4423.22 | 368528.9 | +5048.91 |
|  | COD | 18.174 | 19.585 | 0.271 | 0.122 | 0.162 | 18.405 | +0.231 |
|  | BOD5 | 3.645 | / | / | / | / | 3.645 | 0 |
|  | SS | 3.645 | / | 0.054 | 0.006 | 0.019 | 3.686 | +0.041 |
|  | NH3-N | 1.817 | 1.959 | 0.027 | / | 0.005 | 1.839 | +0.022 |
|  | 粪大肠菌群 | 3.63×1011 | / | / | / | / | 3.63×1011 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.142 | / | 0.005 | / | / | 0.147 | +0.005 |
| 一般工业 固体废物 | 废滤芯 | 0.03 | / | 0.012 | / | / | 0.042 | +0.012 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.5t/3a | / | 0.051t/3a | 0.6t/3a | 0.551t/3a | 0.6t/3a | +0.1t/3a |
|  | 废包装材料 | 0.3 | / | 0.05 | 0.001 | 0.03 | 0.321 | +0.021 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 587 | / | 100 | / | 50 | 637 | +50 |
|  | 实验废液 | 4.09 | / | 3.5 | / | 4.09 | 3.5 | -0.59 |
|  | 废瓶装试剂 | 0.112 | / | 0.05 | / | 0.112 | 0.05 | -0.062 |
|  | 废试剂瓶 | 0.748 | / | 3.5 | / | 0.748 | 3.5 | +2.752 |
|  | 废紫外灯管 | 0.003 | / | 0.001 | / | 0.001 | 0.003 | 0 |
|  | 废SDG吸附剂 | / | / | 0.404 | / | / | 0.404 | +0.404 |
|  | 废活性炭 | / | / | 4.757 | / | / | 4.757 | +4.757 |
|  | 废药物 | 0.007 | / | / | / | / | 0.007 | 0 |
|  | 污泥 | 6.75 | / | 0.3 | / | / | 7.05 | +0.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①